## Overall (0.5-1.0)
|  | PT 05 | TC 01 | PT 6 | TC 04 |  |  |  | TC 02 | PT 3
| RPM |  | Suction pressure (bar) | Suct Temp ( C ) | Discharge pressure (bar) | Discharge Temperature ( C ) | Disc. Temp ( K ) | Volumetric Flow rate (l/min) | Vol. rate (m3/s) | FM Air Temp ( C ) | FM Air Pressure (bar) | FM Air Temp ( K ) | FM Air Pressure (MPa) | Density (kg/m3) |  | Correction |  |  |  | Temp. casing | Temp. shaft | Viscosity | Oil Seal
1274 | 1217 | 127.4439 | 1.0093 | 30.5132 | 4.2632 | 38.4697 | 311.6197 | 4 | 6.6667e-05 | 30.5922 | 4.2518 | 303.7422 | 0.42518 | 4.8821 |  | 0.99772 | 3.9909 | 6.6515e-05 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 265
| 1214 | 127.1298 | 1.0094 | 30.5384 | 3.7488 | 39.8474 | 312.9974 | 5 | 8.3333e-05 | 30.7198 | 3.7385 | 303.8698 | 0.37385 | 4.2903 |  | 0.99779 | 4.9889 | 8.3149e-05 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 240
39.6386 | 1217 | 127.4439 | 1.01 | 30.5233 | 3.4115 | 39.2788 | 312.4288 | 7 | 0.00011667 | 30.6002 | 3.391 | 303.7502 | 0.3391 | 3.8927 |  | 0.99783 | 6.9848 | 0.00011641 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 225
| 1215 | 127.2345 | 1.0093 | 30.5688 | 3.0036 | 40.4507 | 313.6007 | 8 | 0.00013333 | 30.7318 | 2.9835 | 303.8818 | 0.29835 | 3.423 |  | 0.99789 | 7.9831 | 0.00013305 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 210
| 1217 | 127.4439 | 1.0095 | 30.5282 | 2.3976 | 40.1462 | 313.2962 | 10 | 0.00016667 | 30.6656 | 2.3768 | 303.8156 | 0.23768 | 2.7271 |  | 0.99797 | 9.9797 | 0.00016633 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 195
1416.6667 | 1427 | 149.4351 | 1.0094 | 30.613 | 5.2534 | 42.253 | 315.403 | 5 | 8.3333e-05 | 31.3367 | 5.2435 | 304.4867 | 0.52435 | 6.0075 |  | 0.99761 | 4.988 | 8.3134e-05 |  | 43 | 54 | 0.031712 | 285
| 1411 | 147.7596 | 1.0093 | 30.581 | 4.8223 | 42.9531 | 316.1031 | 5.5 | 9.1667e-05 | 30.989 | 4.9061 | 304.139 | 0.49061 | 5.6269 |  | 0.99764 | 5.487 | 9.145e-05 |  | 43 | 54 | 0.031712 | 280
44.3842 | 1412 | 147.8643 | 1.0087 | 30.6227 | 4.2363 | 43.4736 | 316.6236 | 6 | 0.0001 | 30.951 | 4.2135 | 304.101 | 0.42135 | 4.8323 |  | 0.99773 | 5.9864 | 9.9773e-05 |  | 43 | 54 | 0.031712 | 265
| 1415 | 148.1785 | 1.0078 | 30.8161 | 3.6616 | 46.0692 | 319.2192 | 8 | 0.00013333 | 32.01 | 3.6364 | 305.16 | 0.36364 | 4.1553 |  | 0.99782 | 7.9825 | 0.00013304 |  | 43 | 54 | 0.031712 | 235
| 1412 | 147.8643 | 1.0086 | 30.635 | 2.9221 | 45.0185 | 318.1685 | 10 | 0.00016667 | 31.1608 | 2.8898 | 304.3108 | 0.28898 | 3.3108 |  | 0.9979 | 9.979 | 0.00016632 |  | 43 | 54 | 0.031712 | 210
| 1423 | 149.0162 | 1.0102 | 30.7146 | 2.6699 | 44.4067 | 317.5567 | 12 | 0.0002 | 31.6695 | 2.6325 | 304.8195 | 0.26325 | 3.0107 |  | 0.99795 | 11.9753 | 0.00019959 |  | 43 | 54 | 0.031712 | 205
1638.8333 | 1638 | 171.531 | 1.0083 | 30.6103 | 5.3598 | 43.4703 | 316.6203 | 5 | 8.3333e-05 | 31.3019 | 5.3499 | 304.4519 | 0.53499 | 6.1302 |  | 0.9976 | 4.988 | 8.3133e-05 |  | 45 | 58 | 0.027748 | 287
| 1638 | 171.531 | 1.0077 | 30.5477 | 4.5489 | 43.9447 | 317.0947 | 7 | 0.00011667 | 31.7977 | 4.5267 | 304.9477 | 0.45267 | 5.1773 |  | 0.99771 | 6.984 | 0.0001164 |  | 45 | 58 | 0.027748 | 270
45.8234 | 1639 | 171.6357 | 1.0095 | 30.6289 | 3.6852 | 45.1348 | 318.2848 | 10 | 0.00016667 | 31.2778 | 3.6572 | 304.4278 | 0.36572 | 4.1892 |  | 0.9978 | 9.978 | 0.0001663 |  | 45 | 58 | 0.027748 | 235
| 1639 | 171.6357 | 1.0087 | 30.6229 | 3.2642 | 46.9431 | 320.0931 | 12 | 0.0002 | 31.5277 | 3.2207 | 304.6777 | 0.32207 | 3.6857 |  | 0.99787 | 11.9744 | 0.00019957 |  | 45 | 58 | 0.027748 | 220
| 1639 | 171.6357 | 1.0091 | 30.6169 | 3.0682 | 48.0302 | 321.1802 | 14 | 0.00023333 | 32.0452 | 3.0193 | 305.1952 | 0.30193 | 3.4492 |  | 0.99789 | 13.9705 | 0.00023284 |  | 45 | 58 | 0.027748 | 215
| 1640 | 171.7404 | 1.0089 | 30.6606 | 2.8294 | 47.4175 | 320.5675 | 16 | 0.00026667 | 32.7668 | 2.7808 | 305.9168 | 0.27808 | 3.169 |  | 0.99794 | 15.967 | 0.00026612 |  | 45 | 58 | 0.027748 | 205
1838.5 | 1837 | 192.3702 | 1.0075 | 30.8492 | 5.0654 | 49.5525 | 322.7025 | 9 | 0.00015 | 34.9117 | 5.0325 | 308.0617 | 0.50325 | 5.6976 |  | 0.99771 | 8.9794 | 0.00014966 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 280
| 1838 | 192.4749 | 1.0064 | 30.762 | 5.1127 | 47.5563 | 320.7063 | 9 | 0.00015 | 32.5703 | 5.0791 | 305.7203 | 0.50791 | 5.795 |  | 0.99766 | 8.9789 | 0.00014965 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 280
48.9654 | 1837 | 192.3702 | 1.0077 | 30.8549 | 4.5817 | 49.6486 | 322.7986 | 10 | 0.00016667 | 33.9651 | 4.5451 | 307.1151 | 0.45451 | 5.1613 |  | 0.99774 | 9.9774 | 0.00016629 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 270
| 1839 | 192.5796 | 1.0079 | 30.7074 | 4.0282 | 47.5989 | 320.7489 | 12 | 0.0002 | 32.9389 | 3.9826 | 306.0889 | 0.39826 | 4.5373 |  | 0.99779 | 11.9735 | 0.00019956 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 260
| 1839 | 192.5796 | 1.0084 | 30.783 | 3.9074 | 50.3718 | 323.5218 | 14 | 0.00023333 | 33.0855 | 3.854 | 306.2355 | 0.3854 | 4.3885 |  | 0.99781 | 13.9693 | 0.00023282 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 255
| 1839 | 192.5796 | 1.0075 | 30.6548 | 3.6534 | 46.4022 | 319.5522 | 16 | 0.00026667 | 32.7044 | 3.5881 | 305.8544 | 0.35881 | 4.0906 |  | 0.99783 | 15.9653 | 0.00026609 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 235
| 1839 | 192.5796 | 1.0077 | 30.823 | 3.0733 | 50.6024 | 323.7524 | 18 | 0.0003 | 34.1605 | 3.0037 | 307.3105 | 0.30037 | 3.4075 |  | 0.99792 | 17.9626 | 0.00029938 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 215
| 1840 | 192.6843 | 1.0069 | 30.8242 | 2.6401 | 49.9903 | 323.1403 | 21 | 0.00035 | 35.2998 | 2.5573 | 308.4498 | 0.25573 | 2.8901 |  | 0.99798 | 20.9576 | 0.00034929 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 205
2110.8889 | 2101 | 220.0162 | 1.0059 | 31.6979 | 5.0546 | 50.7365 | 323.8865 | 10 | 0.00016667 | 34.9153 | 5.0217 | 308.0653 | 0.50217 | 5.6854 |  | 0.99771 | 9.9771 | 0.00016628 |  | 55 | 72 | 0.017838 | 280 | 0.017838
| 2112 | 221.1681 | 1.0061 | 32.0263 | 4.435 | 49.9908 | 323.1408 | 11.5 | 0.00019167 | 36.0913 | 4.3981 | 309.2413 | 0.43981 | 4.9595 |  | 0.99779 | 11.4746 | 0.00019124 |  | 55 | 72 | 0.017838 | 270 | 0.017838
| 2114 | 221.3776 | 1.0067 | 32.0481 | 4.2201 | 48.9844 | 322.1344 | 12 | 0.0002 | 34.9924 | 4.1867 | 308.1424 | 0.41867 | 4.7379 |  | 0.9978 | 11.9736 | 0.00019956 |  | 55 | 72 | 0.017838 | 265 | 0.017838
52.1222 | 2109 | 220.854 | 1.0054 | 31.9851 | 4.166 | 55.8836 | 329.0336 | 12.5 | 0.00020833 | 34.3453 | 4.1245 | 307.4953 | 0.41245 | 4.6773 |  | 0.9978 | 12.4725 | 0.00020787 |  | 55 | 72 | 0.017838 | 265 | 0.017838
| 2114 | 221.3776 | 1.0067 | 32.0057 | 4.0039 | 49.1996 | 322.3496 | 14 | 0.00023333 | 35.229 | 3.9612 | 308.379 | 0.39612 | 4.479 |  | 0.99783 | 13.9696 | 0.00023283 |  | 55 | 72 | 0.017838 | 260 | 0.017838
| 2112 | 221.1681 | 1.0062 | 31.9703 | 3.8882 | 51.1153 | 324.2653 | 16 | 0.00026667 | 36.9959 | 3.839 | 310.1459 | 0.3839 | 4.3157 |  | 0.99787 | 15.966 | 0.0002661 |  | 55 | 72 | 0.017838 | 250 | 0.017838
| 2111 | 221.0634 | 1.0062 | 32.0223 | 3.6906 | 55.8239 | 328.9739 | 17 | 0.00028333 | 35.1839 | 3.6383 | 308.3339 | 0.36383 | 4.1142 |  | 0.99786 | 16.9637 | 0.00028273 |  | 55 | 72 | 0.017838 | 240 | 0.017838
| 2112 | 221.1681 | 1.0075 | 31.9815 | 3.3425 | 54.4635 | 327.6135 | 19 | 0.00031667 | 36.1659 | 3.2729 | 309.3159 | 0.32729 | 3.6889 |  | 0.99792 | 18.9604 | 0.00031601 |  | 55 | 72 | 0.017838 | 225 | 0.017838
| 2113 | 221.2728 | 1.0066 | 32.0022 | 2.5472 | 52.9018 | 326.0518 | 26 | 0.00043333 | 37.1099 | 2.4564 | 310.2599 | 0.24564 | 2.7597 |  | 0.99801 | 25.9483 | 0.00043247 |  | 55 | 72 | 0.017838 | 200 | 0.017838
|  |  |  | Mass Flow Rate (kg/s) | [5 empty] | Power (W) |  |  |  | Average Torque (Nm) |  |  |  |  | Discrepancy
|  |  | Pressure | Predicted w l | Predicted | Measured |  |  | Pressure | Predicted w l | Predicted | Measure |  | Predicted w l | Predicted | Measured |  |  | Mass with leakage | Mass | Power w l | Power | Torque w l | Torque
| 1217 | 127.4439 | 4.2632 | 0.3752 |  | 0.32473 |  |  | 4.2444 | 229.8181 |  | 219.924 |  | 1.8033 |  | 1.7257 |  |  | 13.45% | #DIV/0! | 4.499% | -100% | 4.5% | -100%
1216 | 1214 | 127.1298 | 3.7488 |  |  | 0.35673 |  |  | 3.7878 |  |  | 201.0635 |  |  |  | 1.5816 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1217 | 127.4439 | 3.4115 |  |  | 0.45316 |  |  | 3.448 |  |  | 193.6303 |  |  |  | 1.5193 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1215 | 127.2345 | 3.0036 |  |  | 0.45544 |  |  | 3.0515 |  |  | 176.8968 |  |  |  | 1.3903 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1217 | 127.4439 | 2.3976 | 0.4346 |  | 0.45359 |  |  | 2.2725 | 157.7713 |  | 150.0131 |  | 1.238 |  | 1.1771 |  |  | -4.37% | #DIV/0! | 5.172% | -100% | 5.175% | -100%
| 1427 | 149.4351 | 5.2534 | 0.4792 |  | 0.49943 |  |  | 5.2407 | 303.8207 |  | 312.4125 |  | 2.0331 |  | 2.0906 |  |  | -4.221% | #DIV/0! | -2.75% | -100% | -2.752% | -100%
1416.6667 | 1411 | 147.7596 | 4.8223 | 0.478 |  | 0.51458 |  |  | 4.8223 | 286.3227 |  | 277.2393 |  | 1.9378 |  | 1.8763 |  |  | -7.653% | #DIV/0! | 3.276% | -100% | 3.278% | -100%
| 1412 | 147.8643 | 4.2363 |  |  | 0.48213 |  |  | 4.2134 |  |  | 252.5836 |  |  |  | 1.7082 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1415 | 148.1785 | 3.6616 |  |  | 0.55283 |  |  | 3.6648 |  |  | 233.851 |  |  |  | 1.5782 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1412 | 147.8643 | 2.9221 |  |  | 0.55064 |  |  | 2.9593 |  |  | 203.9249 |  |  |  | 1.3791 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1423 | 149.0162 | 2.6699 | 0.547 |  | 0.6009 |  |  | 2.6546 | 196.1393 |  | 199.0779 |  | 1.3162 |  | 1.3359 |  |  | -9.854% | #DIV/0! | -1.476% | -100% | -1.478% | -100%
| 1638 | 171.531 | 5.3598 |  |  | 0.50962 |  |  | 5.2677 |  |  | 350.3612 |  |  |  | 2.0426 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
1638.8333 | 1638 | 171.531 | 4.5489 |  |  | 0.60263 |  |  | 4.5361 |  |  | 318.3711 |  |  |  | 1.8561 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1639 | 171.6357 | 3.6852 |  |  | 0.69667 |  |  | 3.6591 |  |  | 289.3017 |  |  |  | 1.6856 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1639 | 171.6357 | 3.2642 |  |  | 0.73557 |  |  | 3.2749 |  |  | 271.8455 |  |  |  | 1.5839 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1639 | 171.6357 | 3.0682 |  |  | 0.80311 |  |  | 3.0457 |  |  | 257.3726 |  |  |  | 1.4995 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1640 | 171.7404 | 2.8294 |  |  | 0.84332 |  |  | 2.8707 |  |  | 242.5416 |  |  |  | 1.4123 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
RAW
1838.5 | 1837 | 192.3702 | 5.0654 |  |  | 0.85268 |  |  | 5.0955 |  |  | 414.9811 |  |  |  | 2.1572 | -2.1572 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
1.1638 | 1838 | 192.4749 | 5.1127 |  |  | 0.86721 |  |  | 5.0987 |  |  | 423.7684 |  |  |  | 2.2017 | -2.2017 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1837 | 192.3702 | 4.5817 |  |  | 0.85827 |  |  | 4.5563 |  |  | 377.601 | 12 |  |  | 1.9629 | -1.9629 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1839 | 192.5796 | 4.0282 |  |  | 0.90546 |  |  | 3.9556 |  |  | 348.3382 |  |  |  | 1.8088 | -1.8088 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1839 | 192.5796 | 3.9074 |  |  | 1.0217 |  |  | 3.8895 |  |  | 355.021 |  |  |  | 1.8435 | -1.8435 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1839 | 192.5796 | 3.6534 |  |  | 1.0885 |  |  | 3.5979 |  |  | 344.1179 |  |  |  | 1.7869 | -1.7869 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1839 | 192.5796 | 3.0733 |  |  | 1.0201 |  |  | 3.1121 |  |  | 310.5101 |  |  |  | 1.6124 | -1.6124 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1840 | 192.6843 | 2.6401 | 0.9086 |  | 1.0095 |  |  | 2.6186 | 273.2026 |  | 272.3202 |  | 1.4179 |  | 1.4133 | -1.4133 |  | -11.1% | #DIV/0! | 0.324% | -100% | 0.3257% | -100%
RAW
2110.8889 | 2101 | 220.0162 | 5.0546 | 0.9743 | 1.3132 | 0.94539 | 2052 | 214.8849 | 5.0546 | 475.1253 | 496.0713 | 534.9397 |  | 2.1595 | 2.2547 | 2.4314 | -2.4314 |  | 2.967% | 28.01% | -11.18% | -7.266% | -11.18% | -7.266%
1.33 | 2112 | 221.1681 | 4.435 |  |  | 0.94847 |  |  | 4.4306 | 446.544 | 461.0378 | 455.1478 |  | 2.019 | 2.0846 | 2.0579 | -2.0579 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -1.89% | 1.294% | -1.892% | 1.296%
| 2114 | 221.3776 | 4.2201 |  |  | 0.94549 |  |  | 4.2042 |  |  | 433.1343 |  |  |  | 1.9565 | -1.9565 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 2109 | 220.854 | 4.166 |  |  | 0.97229 |  |  | 4.158 | 429.2597 |  | 435.8033 |  | 1.9436 |  | 1.9733 | -1.9733 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -1.502% | -100% | -1.503% | -100%
| 2114 | 221.3776 | 4.0039 |  |  | 1.0428 |  |  | 4.017 | 420.7271 |  | 404.2158 |  | 1.9005 |  | 1.8259 | -1.8259 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.085% | -100% | 4.085% | -100%
| 2112 | 221.1681 | 3.8882 |  |  | 1.1484 |  |  | 3.8985 |  |  | 411.3888 |  |  |  | 1.8601 | -1.8601 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 2111 | 221.0634 | 3.6906 |  |  | 1.1632 |  |  | 3.6982 | 395.7651 |  | 362.0319 |  | 1.7903 |  | 1.6377 | -1.6377 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.318% | -100% | 9.319% | -100%
| 2112 | 221.1681 | 3.3425 |  |  | 1.1657 |  |  | 3.3621 |  |  | 343.1903 |  |  |  | 1.5517 | -1.5517 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 2113 | 221.2728 | 2.5472 | 1.0601 | 1.3251 | 1.1935 |  |  | 2.5798 | 302.3337 | 299.3939 | 291.552 |  | 1.3663 | 1.3531 | 1.3176 | -1.3176 |  | -12.58% | 9.932% | 3.698% | 2.69% | 3.695% | 2.693%

## Overall (1.0)
|  | PT 05 | TC 01 | PT 6 | TC 04 |  |  |  | TC 02 | PT 3
| RPM |  | Suction pressure (bar) | Suct Temp ( C ) | Discharge pressure (bar) | Discharge Temperature ( C ) | Disc. Temp ( K ) | Volumetric Flow rate (l/min) | Vol. rate (m3/s) | FM Air Temp ( C ) | FM Air Pressure (bar) | FM Air Temp ( K ) | FM Air Pressure (MPa) | Density (kg/m3) |  | Correction |  |  |  | Temp. casing | Temp. shaft | Viscosity | Oil Seal
1274 | 1217 | 127.4439 | 1.0093 | 30.5132 | 4.2632 | 38.4697 | 311.6197 | 4 | 6.6667e-05 | 30.5922 | 4.2518 | 303.7422 | 0.42518 | 4.8821 |  | 0.99772 | 3.9909 | 6.6515e-05 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 265
| 1214 | 127.1298 | 1.0094 | 30.5384 | 3.7488 | 39.8474 | 312.9974 | 5 | 8.3333e-05 | 30.7198 | 3.7385 | 303.8698 | 0.37385 | 4.2903 |  | 0.99779 | 4.9889 | 8.3149e-05 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 240
39.6386 | 1217 | 127.4439 | 1.01 | 30.5233 | 3.4115 | 39.2788 | 312.4288 | 7 | 0.00011667 | 30.6002 | 3.391 | 303.7502 | 0.3391 | 3.8927 |  | 0.99783 | 6.9848 | 0.00011641 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 225
| 1215 | 127.2345 | 1.0093 | 30.5688 | 3.0036 | 40.4507 | 313.6007 | 8 | 0.00013333 | 30.7318 | 2.9835 | 303.8818 | 0.29835 | 3.423 |  | 0.99789 | 7.9831 | 0.00013305 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 210
| 1217 | 127.4439 | 1.0095 | 30.5282 | 2.3976 | 40.1462 | 313.2962 | 10 | 0.00016667 | 30.6656 | 2.3768 | 303.8156 | 0.23768 | 2.7271 |  | 0.99797 | 9.9797 | 0.00016633 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 195
1416.6667 | 1427 | 149.4351 | 1.0094 | 30.613 | 5.2534 | 42.253 | 315.403 | 5 | 8.3333e-05 | 31.3367 | 5.2435 | 304.4867 | 0.52435 | 6.0075 |  | 0.99761 | 4.988 | 8.3134e-05 |  | 43 | 54 | 0.031712 | 285
| 1411 | 147.7596 | 1.0093 | 30.581 | 4.8223 | 42.9531 | 316.1031 | 5.5 | 9.1667e-05 | 30.989 | 4.9061 | 304.139 | 0.49061 | 5.6269 |  | 0.99764 | 5.487 | 9.145e-05 |  | 43 | 54 | 0.031712 | 280
44.3842 | 1412 | 147.8643 | 1.0087 | 30.6227 | 4.2363 | 43.4736 | 316.6236 | 6 | 0.0001 | 30.951 | 4.2135 | 304.101 | 0.42135 | 4.8323 |  | 0.99773 | 5.9864 | 9.9773e-05 |  | 43 | 54 | 0.031712 | 265
| 1415 | 148.1785 | 1.0078 | 30.8161 | 3.6616 | 46.0692 | 319.2192 | 8 | 0.00013333 | 32.01 | 3.6364 | 305.16 | 0.36364 | 4.1553 |  | 0.99782 | 7.9825 | 0.00013304 |  | 43 | 54 | 0.031712 | 235
| 1412 | 147.8643 | 1.0086 | 30.635 | 2.9221 | 45.0185 | 318.1685 | 10 | 0.00016667 | 31.1608 | 2.8898 | 304.3108 | 0.28898 | 3.3108 |  | 0.9979 | 9.979 | 0.00016632 |  | 43 | 54 | 0.031712 | 210
| 1423 | 149.0162 | 1.0102 | 30.7146 | 2.6699 | 44.4067 | 317.5567 | 12 | 0.0002 | 31.6695 | 2.6325 | 304.8195 | 0.26325 | 3.0107 |  | 0.99795 | 11.9753 | 0.00019959 |  | 43 | 54 | 0.031712 | 205
1638.8333 | 1638 | 171.531 | 1.0083 | 30.6103 | 5.3598 | 43.4703 | 316.6203 | 5 | 8.3333e-05 | 31.3019 | 5.3499 | 304.4519 | 0.53499 | 6.1302 |  | 0.9976 | 4.988 | 8.3133e-05 |  | 45 | 58 | 0.027748 | 287
| 1638 | 171.531 | 1.0077 | 30.5477 | 4.5489 | 43.9447 | 317.0947 | 7 | 0.00011667 | 31.7977 | 4.5267 | 304.9477 | 0.45267 | 5.1773 |  | 0.99771 | 6.984 | 0.0001164 |  | 45 | 58 | 0.027748 | 270
45.8234 | 1639 | 171.6357 | 1.0095 | 30.6289 | 3.6852 | 45.1348 | 318.2848 | 10 | 0.00016667 | 31.2778 | 3.6572 | 304.4278 | 0.36572 | 4.1892 |  | 0.9978 | 9.978 | 0.0001663 |  | 45 | 58 | 0.027748 | 235
| 1639 | 171.6357 | 1.0087 | 30.6229 | 3.2642 | 46.9431 | 320.0931 | 12 | 0.0002 | 31.5277 | 3.2207 | 304.6777 | 0.32207 | 3.6857 |  | 0.99787 | 11.9744 | 0.00019957 |  | 45 | 58 | 0.027748 | 220
| 1639 | 171.6357 | 1.0091 | 30.6169 | 3.0682 | 48.0302 | 321.1802 | 14 | 0.00023333 | 32.0452 | 3.0193 | 305.1952 | 0.30193 | 3.4492 |  | 0.99789 | 13.9705 | 0.00023284 |  | 45 | 58 | 0.027748 | 215
| 1640 | 171.7404 | 1.0089 | 30.6606 | 2.8294 | 47.4175 | 320.5675 | 16 | 0.00026667 | 32.7668 | 2.7808 | 305.9168 | 0.27808 | 3.169 |  | 0.99794 | 15.967 | 0.00026612 |  | 45 | 58 | 0.027748 | 205
1838.5 | 1837 | 192.3702 | 1.0075 | 30.8492 | 5.0654 | 49.5525 | 322.7025 | 9 | 0.00015 | 34.9117 | 5.0325 | 308.0617 | 0.50325 | 5.6976 |  | 0.99771 | 8.9794 | 0.00014966 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 280
| 1838 | 192.4749 | 1.0064 | 30.762 | 5.1127 | 47.5563 | 320.7063 | 9 | 0.00015 | 32.5703 | 5.0791 | 305.7203 | 0.50791 | 5.795 |  | 0.99766 | 8.9789 | 0.00014965 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 280
48.9654 | 1837 | 192.3702 | 1.0077 | 30.8549 | 4.5817 | 49.6486 | 322.7986 | 10 | 0.00016667 | 33.9651 | 4.5451 | 307.1151 | 0.45451 | 5.1613 |  | 0.99774 | 9.9774 | 0.00016629 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 270
| 1839 | 192.5796 | 1.0079 | 30.7074 | 4.0282 | 47.5989 | 320.7489 | 12 | 0.0002 | 32.9389 | 3.9826 | 306.0889 | 0.39826 | 4.5373 |  | 0.99779 | 11.9735 | 0.00019956 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 260
| 1839 | 192.5796 | 1.0084 | 30.783 | 3.9074 | 50.3718 | 323.5218 | 14 | 0.00023333 | 33.0855 | 3.854 | 306.2355 | 0.3854 | 4.3885 |  | 0.99781 | 13.9693 | 0.00023282 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 255
| 1839 | 192.5796 | 1.0075 | 30.6548 | 3.6534 | 46.4022 | 319.5522 | 16 | 0.00026667 | 32.7044 | 3.5881 | 305.8544 | 0.35881 | 4.0906 |  | 0.99783 | 15.9653 | 0.00026609 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 235
| 1839 | 192.5796 | 1.0077 | 30.823 | 3.0733 | 50.6024 | 323.7524 | 18 | 0.0003 | 34.1605 | 3.0037 | 307.3105 | 0.30037 | 3.4075 |  | 0.99792 | 17.9626 | 0.00029938 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 215
| 1840 | 192.6843 | 1.0069 | 30.8242 | 2.6401 | 49.9903 | 323.1403 | 21 | 0.00035 | 35.2998 | 2.5573 | 308.4498 | 0.25573 | 2.8901 |  | 0.99798 | 20.9576 | 0.00034929 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 205
2110.8889 | 2101 | 220.0162 | 1.0059 | 31.6979 | 5.0546 | 50.7365 | 323.8865 | 10 | 0.00016667 | 34.9153 | 5.0217 | 308.0653 | 0.50217 | 5.6854 |  | 0.99771 | 9.9771 | 0.00016628 |  | 55 | 72 | 0.017838 | 280 | 0.017838
| 2112 | 221.1681 | 1.0061 | 32.0263 | 4.435 | 49.9908 | 323.1408 | 11.5 | 0.00019167 | 36.0913 | 4.3981 | 309.2413 | 0.43981 | 4.9595 |  | 0.99779 | 11.4746 | 0.00019124 |  | 55 | 72 | 0.017838 | 270 | 0.017838
| 2114 | 221.3776 | 1.0067 | 32.0481 | 4.2201 | 48.9844 | 322.1344 | 12 | 0.0002 | 34.9924 | 4.1867 | 308.1424 | 0.41867 | 4.7379 |  | 0.9978 | 11.9736 | 0.00019956 |  | 55 | 72 | 0.017838 | 265 | 0.017838
52.1222 | 2109 | 220.854 | 1.0054 | 31.9851 | 4.166 | 55.8836 | 329.0336 | 12.5 | 0.00020833 | 34.3453 | 4.1245 | 307.4953 | 0.41245 | 4.6773 |  | 0.9978 | 12.4725 | 0.00020787 |  | 55 | 72 | 0.017838 | 265 | 0.017838
| 2114 | 221.3776 | 1.0067 | 32.0057 | 4.0039 | 49.1996 | 322.3496 | 14 | 0.00023333 | 35.229 | 3.9612 | 308.379 | 0.39612 | 4.479 |  | 0.99783 | 13.9696 | 0.00023283 |  | 55 | 72 | 0.017838 | 260 | 0.017838
| 2112 | 221.1681 | 1.0062 | 31.9703 | 3.8882 | 51.1153 | 324.2653 | 16 | 0.00026667 | 36.9959 | 3.839 | 310.1459 | 0.3839 | 4.3157 |  | 0.99787 | 15.966 | 0.0002661 |  | 55 | 72 | 0.017838 | 250 | 0.017838
| 2111 | 221.0634 | 1.0062 | 32.0223 | 3.6906 | 55.8239 | 328.9739 | 17 | 0.00028333 | 35.1839 | 3.6383 | 308.3339 | 0.36383 | 4.1142 |  | 0.99786 | 16.9637 | 0.00028273 |  | 55 | 72 | 0.017838 | 240 | 0.017838
| 2112 | 221.1681 | 1.0075 | 31.9815 | 3.3425 | 54.4635 | 327.6135 | 19 | 0.00031667 | 36.1659 | 3.2729 | 309.3159 | 0.32729 | 3.6889 |  | 0.99792 | 18.9604 | 0.00031601 |  | 55 | 72 | 0.017838 | 225 | 0.017838
| 2113 | 221.2728 | 1.0066 | 32.0022 | 2.5472 | 52.9018 | 326.0518 | 26 | 0.00043333 | 37.1099 | 2.4564 | 310.2599 | 0.24564 | 2.7597 |  | 0.99801 | 25.9483 | 0.00043247 |  | 55 | 72 | 0.017838 | 200 | 0.017838
|  |  |  | Mass Flow Rate (kg/s) | [5 empty] | Power (W) |  |  |  | Average Torque (Nm) |  |  |  |  | Discrepancy
|  |  | Pressure | Predicted w l | Predicted | Measured |  |  | Pressure | Predicted w l | Predicted | Measure |  | Predicted w l | Predicted | Measured |  |  | Mass with leakage | Mass | Power w l | Power | Torque w l | Torque
| 1217 | 127.4439 | 4.2632 | 0.3752 |  | 0.32473 |  |  | 4.2444 | 229.8181 |  | 219.924 |  | 1.8033 |  | 1.7257 |  |  | 13.45% | #DIV/0! | 4.499% | -100% | 4.5% | -100%
1216 | 1214 | 127.1298 | 3.7488 |  |  | 0.35673 |  |  | 3.7878 |  |  | 201.0635 |  |  |  | 1.5816 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1217 | 127.4439 | 3.4115 |  |  | 0.45316 |  |  | 3.448 |  |  | 193.6303 |  |  |  | 1.5193 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1215 | 127.2345 | 3.0036 |  |  | 0.45544 |  |  | 3.0515 |  |  | 176.8968 |  |  |  | 1.3903 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1217 | 127.4439 | 2.3976 | 0.4346 |  | 0.45359 |  |  | 2.2725 | 157.7713 |  | 150.0131 |  | 1.238 |  | 1.1771 |  |  | -4.37% | #DIV/0! | 5.172% | -100% | 5.175% | -100%
| 1427 | 149.4351 | 5.2534 | 0.4792 |  | 0.49943 |  |  | 5.2407 | 303.8207 |  | 312.4125 |  | 2.0331 |  | 2.0906 |  |  | -4.221% | #DIV/0! | -2.75% | -100% | -2.752% | -100%
1416.6667 | 1411 | 147.7596 | 4.8223 | 0.478 |  | 0.51458 |  |  | 4.8223 | 286.3227 |  | 277.2393 |  | 1.9378 |  | 1.8763 |  |  | -7.653% | #DIV/0! | 3.276% | -100% | 3.278% | -100%
| 1412 | 147.8643 | 4.2363 |  |  | 0.48213 |  |  | 4.2134 |  |  | 252.5836 |  |  |  | 1.7082 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1415 | 148.1785 | 3.6616 |  |  | 0.55283 |  |  | 3.6648 |  |  | 233.851 |  |  |  | 1.5782 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1412 | 147.8643 | 2.9221 |  |  | 0.55064 |  |  | 2.9593 |  |  | 203.9249 |  |  |  | 1.3791 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1423 | 149.0162 | 2.6699 | 0.547 |  | 0.6009 |  |  | 2.6546 | 196.1393 |  | 199.0779 |  | 1.3162 |  | 1.3359 |  |  | -9.854% | #DIV/0! | -1.476% | -100% | -1.478% | -100%
| 1638 | 171.531 | 5.3598 |  |  | 0.50962 |  |  | 5.2677 |  |  | 350.3612 |  |  |  | 2.0426 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
1638.8333 | 1638 | 171.531 | 4.5489 |  |  | 0.60263 |  |  | 4.5361 |  |  | 318.3711 |  |  |  | 1.8561 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1639 | 171.6357 | 3.6852 |  |  | 0.69667 |  |  | 3.6591 |  |  | 289.3017 |  |  |  | 1.6856 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1639 | 171.6357 | 3.2642 |  |  | 0.73557 |  |  | 3.2749 |  |  | 271.8455 |  |  |  | 1.5839 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1639 | 171.6357 | 3.0682 |  |  | 0.80311 |  |  | 3.0457 |  |  | 257.3726 |  |  |  | 1.4995 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1640 | 171.7404 | 2.8294 |  |  | 0.84332 |  |  | 2.8707 |  |  | 242.5416 |  |  |  | 1.4123 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
RAW
1838.5 | 1837 | 192.3702 | 5.0654 |  |  | 0.85268 |  |  | 5.0955 |  |  | 414.9811 |  |  |  | 2.1572 | -2.1572 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
1.1638 | 1838 | 192.4749 | 5.1127 |  |  | 0.86721 |  |  | 5.0987 |  |  | 423.7684 |  |  |  | 2.2017 | -2.2017 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1837 | 192.3702 | 4.5817 |  |  | 0.85827 |  |  | 4.5563 |  |  | 377.601 |  |  |  | 1.9629 | -1.9629 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1839 | 192.5796 | 4.0282 |  |  | 0.90546 |  |  | 3.9556 |  |  | 348.3382 |  |  |  | 1.8088 | -1.8088 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1839 | 192.5796 | 3.9074 |  |  | 1.0217 |  |  | 3.8895 |  |  | 355.021 |  |  |  | 1.8435 | -1.8435 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1839 | 192.5796 | 3.6534 |  |  | 1.0885 |  |  | 3.5979 |  |  | 344.1179 |  |  |  | 1.7869 | -1.7869 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1839 | 192.5796 | 3.0733 |  |  | 1.0201 |  |  | 3.1121 |  |  | 310.5101 |  |  |  | 1.6124 | -1.6124 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1840 | 192.6843 | 2.6401 | 0.9086 |  | 1.0095 |  |  | 2.6186 | 273.2026 |  | 272.3202 |  | 1.4179 |  | 1.4133 | -1.4133 |  | -11.1% | #DIV/0! | 0.324% | -100% | 0.3257% | -100%
RAW
2110.8889 | 2101 | 220.0162 | 5.0546 | 0.8722 | 1.3132 | 0.94539 | 2052 | 214.8849 | 5.0546 | 464.0159 | 496.0713 | 534.9397 |  | 2.109 | 2.2547 | 2.4314 | -2.4314 |  | -8.392% | 28.01% | -13.26% | -7.266% | -13.26% | -7.266%
1.33 | 2112 | 221.1681 | 4.435 | 1.0168 | 1.3189 | 0.94847 |  |  | 4.4306 | 446.544 | 461.0378 | 455.1478 |  | 2.019 | 2.0846 | 2.0579 | -2.0579 |  | 6.72% | 28.09% | -1.89% | 1.294% | -1.892% | 1.296%
| 2114 | 221.3776 | 4.2201 |  |  | 0.94549 |  |  | 4.2042 |  |  | 433.1343 |  |  |  | 1.9565 | -1.9565 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 2109 | 220.854 | 4.166 | 1.0213 |  | 0.97229 |  |  | 4.158 | 429.2597 |  | 435.8033 |  | 1.9436 |  | 1.9733 | -1.9733 |  | 4.798% | #DIV/0! | -1.502% | -100% | -1.503% | -100%
| 2114 | 221.3776 | 4.0039 | 1.0285 |  | 1.0428 |  |  | 4.017 | 420.7271 |  | 404.2158 |  | 1.9005 |  | 1.8259 | -1.8259 |  | -1.393% | #DIV/0! | 4.085% | -100% | 4.085% | -100%
| 2112 | 221.1681 | 3.8882 |  |  | 1.1484 |  |  | 3.8985 |  |  | 411.3888 |  |  |  | 1.8601 | -1.8601 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 2111 | 221.0634 | 3.6906 | 1.0345 |  | 1.1632 |  |  | 3.6982 | 395.7651 |  | 362.0319 |  | 1.7903 |  | 1.6377 | -1.6377 |  | -12.44% | #DIV/0! | 9.318% | -100% | 9.319% | -100%
| 2112 | 221.1681 | 3.3425 |  |  | 1.1657 |  |  | 3.3621 |  |  | 343.1903 |  |  |  | 1.5517 | -1.5517 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 2113 | 221.2728 | 2.5472 | 1.0728 | 1.3251 | 1.1935 |  |  | 2.5798 | 309.3064 | 299.3939 | 291.552 |  | 1.3979 | 1.3531 | 1.3176 | -1.3176 |  | -11.25% | 9.932% | 6.09% | 2.69% | 6.093% | 2.693%

## Overall (0.5)
|  | PT 05 | TC 01 | PT 6 | TC 04 |  |  |  | TC 02 | PT 3
| RPM |  | Suction pressure (bar) | Suct Temp ( C ) | Discharge pressure (bar) | Discharge Temperature ( C ) | Disc. Temp ( K ) | Volumetric Flow rate (l/min) | Vol. rate (m3/s) | FM Air Temp ( C ) | FM Air Pressure (bar) | FM Air Temp ( K ) | FM Air Pressure (MPa) | Density (kg/m3) |  | Correction |  |  |  | Temp. casing | Temp. shaft | Viscosity | Oil Seal
1274 | 1217 | 127.4439 | 1.0093 | 30.5132 | 4.2632 | 38.4697 | 311.6197 | 4 | 6.6667e-05 | 30.5922 | 4.2518 | 303.7422 | 0.42518 | 4.8821 |  | 0.99772 | 3.9909 | 6.6515e-05 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 265
| 1214 | 127.1298 | 1.0094 | 30.5384 | 3.7488 | 39.8474 | 312.9974 | 5 | 8.3333e-05 | 30.7198 | 3.7385 | 303.8698 | 0.37385 | 4.2903 |  | 0.99779 | 4.9889 | 8.3149e-05 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 240
39.6386 | 1217 | 127.4439 | 1.01 | 30.5233 | 3.4115 | 39.2788 | 312.4288 | 7 | 0.00011667 | 30.6002 | 3.391 | 303.7502 | 0.3391 | 3.8927 |  | 0.99783 | 6.9848 | 0.00011641 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 225
| 1215 | 127.2345 | 1.0093 | 30.5688 | 3.0036 | 40.4507 | 313.6007 | 8 | 0.00013333 | 30.7318 | 2.9835 | 303.8818 | 0.29835 | 3.423 |  | 0.99789 | 7.9831 | 0.00013305 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 210
| 1217 | 127.4439 | 1.0095 | 30.5282 | 2.3976 | 40.1462 | 313.2962 | 10 | 0.00016667 | 30.6656 | 2.3768 | 303.8156 | 0.23768 | 2.7271 |  | 0.99797 | 9.9797 | 0.00016633 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 195
1416.6667 | 1427 | 149.4351 | 1.0094 | 30.613 | 5.2534 | 42.253 | 315.403 | 5 | 8.3333e-05 | 31.3367 | 5.2435 | 304.4867 | 0.52435 | 6.0075 |  | 0.99761 | 4.988 | 8.3134e-05 |  | 43 | 54 | 0.031712 | 285
| 1411 | 147.7596 | 1.0093 | 30.581 | 4.8223 | 42.9531 | 316.1031 | 5.5 | 9.1667e-05 | 30.989 | 4.9061 | 304.139 | 0.49061 | 5.6269 |  | 0.99764 | 5.487 | 9.145e-05 |  | 43 | 54 | 0.031712 | 280
44.3842 | 1412 | 147.8643 | 1.0087 | 30.6227 | 4.2363 | 43.4736 | 316.6236 | 6 | 0.0001 | 30.951 | 4.2135 | 304.101 | 0.42135 | 4.8323 |  | 0.99773 | 5.9864 | 9.9773e-05 |  | 43 | 54 | 0.031712 | 265
| 1415 | 148.1785 | 1.0078 | 30.8161 | 3.6616 | 46.0692 | 319.2192 | 8 | 0.00013333 | 32.01 | 3.6364 | 305.16 | 0.36364 | 4.1553 |  | 0.99782 | 7.9825 | 0.00013304 |  | 43 | 54 | 0.031712 | 235
| 1412 | 147.8643 | 1.0086 | 30.635 | 2.9221 | 45.0185 | 318.1685 | 10 | 0.00016667 | 31.1608 | 2.8898 | 304.3108 | 0.28898 | 3.3108 |  | 0.9979 | 9.979 | 0.00016632 |  | 43 | 54 | 0.031712 | 210
| 1423 | 149.0162 | 1.0102 | 30.7146 | 2.6699 | 44.4067 | 317.5567 | 12 | 0.0002 | 31.6695 | 2.6325 | 304.8195 | 0.26325 | 3.0107 |  | 0.99795 | 11.9753 | 0.00019959 |  | 43 | 54 | 0.031712 | 205
1638.8333 | 1638 | 171.531 | 1.0083 | 30.6103 | 5.3598 | 43.4703 | 316.6203 | 5 | 8.3333e-05 | 31.3019 | 5.3499 | 304.4519 | 0.53499 | 6.1302 |  | 0.9976 | 4.988 | 8.3133e-05 |  | 45 | 58 | 0.027748 | 287
| 1638 | 171.531 | 1.0077 | 30.5477 | 4.5489 | 43.9447 | 317.0947 | 7 | 0.00011667 | 31.7977 | 4.5267 | 304.9477 | 0.45267 | 5.1773 |  | 0.99771 | 6.984 | 0.0001164 |  | 45 | 58 | 0.027748 | 270
45.8234 | 1639 | 171.6357 | 1.0095 | 30.6289 | 3.6852 | 45.1348 | 318.2848 | 10 | 0.00016667 | 31.2778 | 3.6572 | 304.4278 | 0.36572 | 4.1892 |  | 0.9978 | 9.978 | 0.0001663 |  | 45 | 58 | 0.027748 | 235
| 1639 | 171.6357 | 1.0087 | 30.6229 | 3.2642 | 46.9431 | 320.0931 | 12 | 0.0002 | 31.5277 | 3.2207 | 304.6777 | 0.32207 | 3.6857 |  | 0.99787 | 11.9744 | 0.00019957 |  | 45 | 58 | 0.027748 | 220
| 1639 | 171.6357 | 1.0091 | 30.6169 | 3.0682 | 48.0302 | 321.1802 | 14 | 0.00023333 | 32.0452 | 3.0193 | 305.1952 | 0.30193 | 3.4492 |  | 0.99789 | 13.9705 | 0.00023284 |  | 45 | 58 | 0.027748 | 215
| 1640 | 171.7404 | 1.0089 | 30.6606 | 2.8294 | 47.4175 | 320.5675 | 16 | 0.00026667 | 32.7668 | 2.7808 | 305.9168 | 0.27808 | 3.169 |  | 0.99794 | 15.967 | 0.00026612 |  | 45 | 58 | 0.027748 | 205
1838.5 | 1837 | 192.3702 | 1.0075 | 30.8492 | 5.0654 | 49.5525 | 322.7025 | 9 | 0.00015 | 34.9117 | 5.0325 | 308.0617 | 0.50325 | 5.6976 |  | 0.99771 | 8.9794 | 0.00014966 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 280
| 1838 | 192.4749 | 1.0064 | 30.762 | 5.1127 | 47.5563 | 320.7063 | 9 | 0.00015 | 32.5703 | 5.0791 | 305.7203 | 0.50791 | 5.795 |  | 0.99766 | 8.9789 | 0.00014965 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 280
48.9654 | 1837 | 192.3702 | 1.0077 | 30.8549 | 4.5817 | 49.6486 | 322.7986 | 10 | 0.00016667 | 33.9651 | 4.5451 | 307.1151 | 0.45451 | 5.1613 |  | 0.99774 | 9.9774 | 0.00016629 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 270
| 1839 | 192.5796 | 1.0079 | 30.7074 | 4.0282 | 47.5989 | 320.7489 | 12 | 0.0002 | 32.9389 | 3.9826 | 306.0889 | 0.39826 | 4.5373 |  | 0.99779 | 11.9735 | 0.00019956 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 260
| 1839 | 192.5796 | 1.0084 | 30.783 | 3.9074 | 50.3718 | 323.5218 | 14 | 0.00023333 | 33.0855 | 3.854 | 306.2355 | 0.3854 | 4.3885 |  | 0.99781 | 13.9693 | 0.00023282 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 255
| 1839 | 192.5796 | 1.0075 | 30.6548 | 3.6534 | 46.4022 | 319.5522 | 16 | 0.00026667 | 32.7044 | 3.5881 | 305.8544 | 0.35881 | 4.0906 |  | 0.99783 | 15.9653 | 0.00026609 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 235
| 1839 | 192.5796 | 1.0077 | 30.823 | 3.0733 | 50.6024 | 323.7524 | 18 | 0.0003 | 34.1605 | 3.0037 | 307.3105 | 0.30037 | 3.4075 |  | 0.99792 | 17.9626 | 0.00029938 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 215
| 1840 | 192.6843 | 1.0069 | 30.8242 | 2.6401 | 49.9903 | 323.1403 | 21 | 0.00035 | 35.2998 | 2.5573 | 308.4498 | 0.25573 | 2.8901 |  | 0.99798 | 20.9576 | 0.00034929 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 205
2110.8889 | 2101 | 220.0162 | 1.0059 | 31.6979 | 5.0546 | 50.7365 | 323.8865 | 10 | 0.00016667 | 34.9153 | 5.0217 | 308.0653 | 0.50217 | 5.6854 |  | 0.99771 | 9.9771 | 0.00016628 |  | 55 | 72 | 0.01982 | 280 | 0.017838
| 2112 | 221.1681 | 1.0061 | 32.0263 | 4.435 | 49.9908 | 323.1408 | 11.5 | 0.00019167 | 36.0913 | 4.3981 | 309.2413 | 0.43981 | 4.9595 |  | 0.99779 | 11.4746 | 0.00019124 |  | 55 | 72 | 0.01982 | 270 | 0.017838
| 2114 | 221.3776 | 1.0067 | 32.0481 | 4.2201 | 48.9844 | 322.1344 | 12 | 0.0002 | 34.9924 | 4.1867 | 308.1424 | 0.41867 | 4.7379 |  | 0.9978 | 11.9736 | 0.00019956 |  | 55 | 72 | 0.01982 | 265 | 0.017838
52.1222 | 2109 | 220.854 | 1.0054 | 31.9851 | 4.166 | 55.8836 | 329.0336 | 12.5 | 0.00020833 | 34.3453 | 4.1245 | 307.4953 | 0.41245 | 4.6773 |  | 0.9978 | 12.4725 | 0.00020787 |  | 55 | 72 | 0.01982 | 265 | 0.017838
| 2114 | 221.3776 | 1.0067 | 32.0057 | 4.0039 | 49.1996 | 322.3496 | 14 | 0.00023333 | 35.229 | 3.9612 | 308.379 | 0.39612 | 4.479 |  | 0.99783 | 13.9696 | 0.00023283 |  | 55 | 72 | 0.01982 | 260 | 0.017838
| 2112 | 221.1681 | 1.0062 | 31.9703 | 3.8882 | 51.1153 | 324.2653 | 16 | 0.00026667 | 36.9959 | 3.839 | 310.1459 | 0.3839 | 4.3157 |  | 0.99787 | 15.966 | 0.0002661 |  | 55 | 72 | 0.01982 | 250 | 0.017838
| 2111 | 221.0634 | 1.0062 | 32.0223 | 3.6906 | 55.8239 | 328.9739 | 17 | 0.00028333 | 35.1839 | 3.6383 | 308.3339 | 0.36383 | 4.1142 |  | 0.99786 | 16.9637 | 0.00028273 |  | 55 | 72 | 0.01982 | 240 | 0.017838
| 2112 | 221.1681 | 1.0075 | 31.9815 | 3.3425 | 54.4635 | 327.6135 | 19 | 0.00031667 | 36.1659 | 3.2729 | 309.3159 | 0.32729 | 3.6889 |  | 0.99792 | 18.9604 | 0.00031601 |  | 55 | 72 | 0.01982 | 225 | 0.017838
| 2113 | 221.2728 | 1.0066 | 32.0022 | 2.5472 | 52.9018 | 326.0518 | 26 | 0.00043333 | 37.1099 | 2.4564 | 310.2599 | 0.24564 | 2.7597 |  | 0.99801 | 25.9483 | 0.00043247 |  | 55 | 72 | 0.01982 | 200 | 0.017838
|  |  |  | Mass Flow Rate (kg/s) | [5 empty] | Power (W) |  |  |  | Average Torque (Nm) |  |  |  |  | Discrepancy
|  |  | Pressure | Predicted w l | Predicted | Measured |  |  | Pressure | Predicted w l | Predicted | Measure |  | Predicted w l | Predicted | Measured |  |  | Mass with leakage | Mass | Power w l | Power | Torque w l | Torque
| 1217 | 127.4439 | 4.2632 | 0.492 |  | 0.32473 |  |  | 4.2444 | 238.8789 |  | 219.924 |  | 1.8744 |  | 1.7257 |  |  | 51.51% | #DIV/0! | 8.619% | -100% | 8.62% | -100%
1216 | 1214 | 127.1298 | 3.7488 | 0.501 |  | 0.35673 |  |  | 3.7878 | 219.1018 |  | 201.0635 |  | 1.7234 |  | 1.5816 |  |  | 40.44% | #DIV/0! | 8.971% | -100% | 8.968% | -100%
| 1217 | 127.4439 | 3.4115 | 0.511 |  | 0.45316 |  |  | 3.448 | 206.6695 |  | 193.6303 |  | 1.6217 |  | 1.5193 |  |  | 12.76% | #DIV/0! | 6.734% | -100% | 6.737% | -100%
| 1215 | 127.2345 | 3.0036 | 0.5221 |  | 0.45544 |  |  | 3.0515 | 187.9731 |  | 176.8968 |  | 1.4774 |  | 1.3903 |  |  | 14.64% | #DIV/0! | 6.261% | -100% | 6.263% | -100%
| 1217 | 127.4439 | 2.3976 | 0.5462 |  | 0.45359 |  |  | 2.2725 | 160.7478 |  | 150.0131 |  | 1.2613 |  | 1.1771 |  |  | 20.42% | #DIV/0! | 7.156% | -100% | 7.154% | -100%
| 1427 | 149.4351 | 5.2534 | 0.5984 |  | 0.49943 |  |  | 5.2407 | 319.5079 |  | 312.4125 |  | 2.1381 |  | 2.0906 |  |  | 19.82% | #DIV/0! | 2.271% | -100% | 2.271% | -100%
1416.6667 | 1411 | 147.7596 | 4.8223 | 0.5946 |  | 0.51458 |  |  | 4.8223 | 303.7789 |  | 277.2393 |  | 2.0559 |  | 1.8763 |  |  | 15.55% | #DIV/0! | 9.573% | -100% | 9.573% | -100%
| 1412 | 147.8643 | 4.2363 | 0.6088 |  | 0.48213 |  |  | 4.2134 | 277.8806 |  | 252.5836 |  | 1.8793 |  | 1.7082 |  |  | 26.27% | #DIV/0! | 10.02% | -100% | 10.02% | -100%
| 1415 | 148.1785 | 3.6616 |  |  | 0.55283 |  |  | 3.6648 |  |  | 233.851 |  |  |  | 1.5782 |  |  | -100% | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1412 | 147.8643 | 2.9221 | 0.6436 |  | 0.55064 |  |  | 2.9593 | 211.7186 |  | 203.9249 |  | 1.4318 |  | 1.3791 |  |  | 16.88% | #DIV/0! | 3.822% | -100% | 3.819% | -100%
| 1423 | 149.0162 | 2.6699 |  |  | 0.6009 |  |  | 2.6546 |  |  | 199.0779 |  |  |  | 1.3359 |  |  | -100% | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1638 | 171.531 | 5.3598 | 0.7214 |  | 0.50962 |  |  | 5.2677 | 376.358 |  | 350.3612 |  | 2.1941 |  | 2.0426 |  |  | 41.56% | #DIV/0! | 7.42% | -100% | 7.419% | -100%
1638.8333 | 1638 | 171.531 | 4.5489 | 0.7359 |  | 0.60263 |  |  | 4.5361 | 344.4931 |  | 318.3711 |  | 2.0083 |  | 1.8561 |  |  | 22.11% | #DIV/0! | 8.205% | -100% | 8.203% | -100%
| 1639 | 171.6357 | 3.6852 | 0.7578 |  | 0.69667 |  |  | 3.6591 | 297.7781 |  | 289.3017 |  | 1.7349 |  | 1.6856 |  |  | 8.775% | #DIV/0! | 2.93% | -100% | 2.927% | -100%
| 1639 | 171.6357 | 3.2642 | 0.7689 |  | 0.73557 |  |  | 3.2749 | 274.0903 |  | 271.8455 |  | 1.5969 |  | 1.5839 |  |  | 4.531% | #DIV/0! | 0.8257% | -100% | 0.8238% | -100%
| 1639 | 171.6357 | 3.0682 | 0.7755 |  | 0.80311 |  |  | 3.0457 | 262.7736 |  | 257.3726 |  | 1.531 |  | 1.4995 |  |  | -3.438% | #DIV/0! | 2.099% | -100% | 2.099% | -100%
| 1640 | 171.7404 | 2.8294 | 0.7838 |  | 0.84332 |  |  | 2.8707 | 247.8826 |  | 242.5416 |  | 1.4434 |  | 1.4123 |  |  | -7.058% | #DIV/0! | 2.202% | -100% | 2.205% | -100%
RAW
1838.5 | 1837 | 192.3702 | 5.0654 | 0.8448 |  | 0.85268 |  |  | 5.0955 | 417.577 |  | 414.9811 |  | 2.1707 |  | 2.1572 | -2.1572 |  | -0.9242% | #DIV/0! | 0.6256% | -100% | 0.6258% | -100%
1.1638 | 1838 | 192.4749 | 5.1127 |  |  | 0.86721 |  |  | 5.0987 |  |  | 423.7684 |  |  |  | 2.2017 | -2.2017 |  | -100% | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1837 | 192.3702 | 4.5817 |  |  | 0.85827 |  |  | 4.5563 |  |  | 377.601 |  |  |  | 1.9629 | -1.9629 |  | -100% | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1839 | 192.5796 | 4.0282 |  |  | 0.90546 |  |  | 3.9556 |  |  | 348.3382 |  |  |  | 1.8088 | -1.8088 |  | -100% | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1839 | 192.5796 | 3.9074 | 0.8745 |  | 1.0217 |  |  | 3.8895 | 348.9095 |  | 355.021 |  | 1.8118 |  | 1.8435 | -1.8435 |  | -14.41% | #DIV/0! | -1.721% | -100% | -1.72% | -100%
| 1839 | 192.5796 | 3.6534 |  |  | 1.0885 |  |  | 3.5979 |  |  | 344.1179 |  |  |  | 1.7869 | -1.7869 |  | -100% | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1839 | 192.5796 | 3.0733 |  |  | 1.0201 |  |  | 3.1121 |  |  | 310.5101 |  |  |  | 1.6124 | -1.6124 |  | -100% | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1840 | 192.6843 | 2.6401 | 0.9086 |  | 1.0095 |  |  | 2.6186 | 273.2026 |  | 272.3202 |  | 1.4179 |  | 1.4133 | -1.4133 |  | -9.994% | #DIV/0! | 0.324% | -100% | 0.3257% | -100%
RAW
2110.8889 | 2101 | 220.0162 | 5.0546 | 0.9972 | 1.3132 | 0.94539 | 2052 | 214.8849 | 5.0546 | 480.9411 | 496.0713 | 534.9397 |  | 2.1859 | 2.2547 | 2.4314 | -2.4314 |  | 5.48% | 28.01% | -10.09% | -7.266% | -10.1% | -7.266%
1.33 | 2112 | 221.1681 | 4.435 | 1.0168 | 1.3189 | 0.94847 |  |  | 4.4306 | 446.544 | 461.0378 | 455.1478 |  | 2.019 | 2.0846 | 2.0579 | -2.0579 |  | 7.204% | 28.09% | -1.89% | 1.294% | -1.892% | 1.296%
| 2114 | 221.3776 | 4.2201 |  |  | 0.94549 |  |  | 4.2042 |  |  | 433.1343 |  |  |  | 1.9565 | -1.9565 |  | -100% | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 2109 | 220.854 | 4.166 | 1.0213 |  | 0.97229 |  |  | 4.158 | 429.2597 |  | 435.8033 |  | 1.9436 |  | 1.9733 | -1.9733 |  | 5.04% | #DIV/0! | -1.502% | -100% | -1.503% | -100%
| 2114 | 221.3776 | 4.0039 | 1.0285 |  | 1.0428 |  |  | 4.017 | 420.7271 |  | 404.2158 |  | 1.9005 |  | 1.8259 | -1.8259 |  | -1.374% | #DIV/0! | 4.085% | -100% | 4.085% | -100%
| 2112 | 221.1681 | 3.8882 |  |  | 1.1484 |  |  | 3.8985 |  |  | 411.3888 |  |  |  | 1.8601 | -1.8601 |  | -100% | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 2111 | 221.0634 | 3.6906 | 1.0345 |  | 1.1632 |  |  | 3.6982 | 395.7651 |  | 362.0319 |  | 1.7903 |  | 1.6377 | -1.6377 |  | -11.06% | #DIV/0! | 9.318% | -100% | 9.319% | -100%
| 2112 | 221.1681 | 3.3425 |  |  | 1.1657 |  |  | 3.3621 |  |  | 343.1903 |  |  |  | 1.5517 | -1.5517 |  | -100% | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 2113 | 221.2728 | 2.5472 | 1.0728 | 1.3251 | 1.1935 |  |  | 2.5798 | 309.3064 | 299.3939 | 291.552 |  | 1.3979 | 1.3531 | 1.3176 | -1.3176 |  | -10.11% | 9.932% | 6.09% | 2.69% | 6.093% | 2.693%

## Overall (2)
|  | PT 05 | TC 01 | PT 6 | TC 04 |  |  |  | TC 02 | PT 3
| RPM |  | Suction pressure (bar) | Suct Temp ( C ) | Discharge pressure (bar) | Discharge Temperature ( C ) | Disc. Temp ( K ) | Volumetric Flow rate (l/min) | Vol. rate (m3/s) | FM Air Temp ( C ) | FM Air Pressure (bar) | FM Air Temp ( K ) | FM Air Pressure (MPa) | Density (kg/m3) |  | Correction |  |  |  | Temp. casing | Temp. shaft | Viscosity | Oil Seal
1274 | 1217 | 127.4439 | 1.0093 | 30.5132 | 4.2632 | 38.4697 | 311.6197 | 4 | 6.6667e-05 | 30.5922 | 4.2518 | 303.7422 | 0.42518 | 4.8821 |  | 0.99772 | 3.9909 | 6.6515e-05 |  | 38 | 48 | 0.045586 | 265
| 1214 | 127.1298 | 1.0094 | 30.5384 | 3.7488 | 39.8474 | 312.9974 | 5 | 8.3333e-05 | 30.7198 | 3.7385 | 303.8698 | 0.37385 | 4.2903 |  | 0.99779 | 4.9889 | 8.3149e-05 |  | 38 | 48 | 0.045586 | 240
39.6386 | 1217 | 127.4439 | 1.01 | 30.5233 | 3.4115 | 39.2788 | 312.4288 | 7 | 0.00011667 | 30.6002 | 3.391 | 303.7502 | 0.3391 | 3.8927 |  | 0.99783 | 6.9848 | 0.00011641 |  | 38 | 48 | 0.045586 | 225
| 1215 | 127.2345 | 1.0093 | 30.5688 | 3.0036 | 40.4507 | 313.6007 | 8 | 0.00013333 | 30.7318 | 2.9835 | 303.8818 | 0.29835 | 3.423 |  | 0.99789 | 7.9831 | 0.00013305 |  | 38 | 48 | 0.045586 | 210
| 1217 | 127.4439 | 1.0095 | 30.5282 | 2.3976 | 40.1462 | 313.2962 | 10 | 0.00016667 | 30.6656 | 2.3768 | 303.8156 | 0.23768 | 2.7271 |  | 0.99797 | 9.9797 | 0.00016633 |  | 38 | 48 | 0.045586 | 190
1416.6667 | 1427 | 149.4351 | 1.0094 | 30.613 | 5.2534 | 42.253 | 315.403 | 5 | 8.3333e-05 | 31.3367 | 5.2435 | 304.4867 | 0.52435 | 6.0075 |  | 0.99761 | 4.988 | 8.3134e-05 |  | 42 | 52 | 0.035676 | 285
| 1411 | 147.7596 | 1.0093 | 30.581 | 4.9251 | 42.9531 | 316.1031 | 5.5 | 9.1667e-05 | 30.989 | 4.9061 | 304.139 | 0.49061 | 5.6269 |  | 0.99764 | 5.487 | 9.145e-05 |  | 42 | 52 | 0.035676 | 280
44.3842 | 1412 | 147.8643 | 1.0087 | 30.6227 | 4.2363 | 43.4736 | 316.6236 | 6 | 0.0001 | 30.951 | 4.2135 | 304.101 | 0.42135 | 4.8323 |  | 0.99773 | 5.9864 | 9.9773e-05 |  | 42 | 52 | 0.035676 | 265
| 1415 | 148.1785 | 1.0078 | 30.8161 | 3.6616 | 46.0692 | 319.2192 | 8 | 0.00013333 | 32.01 | 3.6364 | 305.16 | 0.36364 | 4.1553 |  | 0.99782 | 7.9825 | 0.00013304 |  | 42 | 52 | 0.035676 | 235
| 1412 | 147.8643 | 1.0086 | 30.635 | 2.9221 | 45.0185 | 318.1685 | 10 | 0.00016667 | 31.1608 | 2.8898 | 304.3108 | 0.28898 | 3.3108 |  | 0.9979 | 9.979 | 0.00016632 |  | 42 | 52 | 0.035676 | 210
| 1423 | 149.0162 | 1.0102 | 30.7146 | 2.6699 | 44.4067 | 317.5567 | 12 | 0.0002 | 31.6695 | 2.6325 | 304.8195 | 0.26325 | 3.0107 |  | 0.99795 | 11.9753 | 0.00019959 |  | 42 | 52 | 0.035676 | 200
1638.8333 | 1638 | 171.531 | 1.0083 | 30.6103 | 5.3598 | 43.4703 | 316.6203 | 5 | 8.3333e-05 | 31.3019 | 5.3499 | 304.4519 | 0.53499 | 6.1302 |  | 0.9976 | 4.988 | 8.3133e-05 |  | 45 | 56 | 0.02973 | 287
| 1638 | 171.531 | 1.0077 | 30.5477 | 4.5489 | 43.9447 | 317.0947 | 7 | 0.00011667 | 31.7977 | 4.5267 | 304.9477 | 0.45267 | 5.1773 |  | 0.99771 | 6.984 | 0.0001164 |  | 45 | 56 | 0.02973 | 270
45.8234 | 1639 | 171.6357 | 1.0095 | 30.6289 | 3.6852 | 45.1348 | 318.2848 | 10 | 0.00016667 | 31.2778 | 3.6572 | 304.4278 | 0.36572 | 4.1892 |  | 0.9978 | 9.978 | 0.0001663 |  | 45 | 56 | 0.02973 | 235
| 1639 | 171.6357 | 1.0087 | 30.6229 | 3.2642 | 46.9431 | 320.0931 | 12 | 0.0002 | 31.5277 | 3.2207 | 304.6777 | 0.32207 | 3.6857 |  | 0.99787 | 11.9744 | 0.00019957 |  | 45 | 56 | 0.02973 | 220
| 1639 | 171.6357 | 1.0091 | 30.6169 | 3.0682 | 48.0302 | 321.1802 | 14 | 0.00023333 | 32.0452 | 3.0193 | 305.1952 | 0.30193 | 3.4492 |  | 0.99789 | 13.9705 | 0.00023284 |  | 45 | 56 | 0.02973 | 215
| 1640 | 171.7404 | 1.0089 | 30.6606 | 2.8294 | 47.4175 | 320.5675 | 16 | 0.00026667 | 32.7668 | 2.7808 | 305.9168 | 0.27808 | 3.169 |  | 0.99794 | 15.967 | 0.00026612 |  | 45 | 56 | 0.02973 | 205
1838.5 | 1801 | 188.6003 | 1.008 | 30.5418 | 5.2919 | 48.0348 | 321.1848 | 7 | 0.00011667 | 32.1835 | 5.2727 | 305.3335 | 0.52727 | 6.0239 |  | 0.99762 | 6.9834 | 0.00011639 |  | 48 | 60 | 0.027748 | 285
| 1837 | 192.3702 | 1.0075 | 30.8492 | 5.0654 | 49.5525 | 322.7025 | 9 | 0.00015 | 34.9117 | 5.0325 | 308.0617 | 0.50325 | 5.6976 |  | 0.99771 | 8.9794 | 0.00014966 |  | 48 | 60 | 0.027748 | 280
| 1838 | 192.4749 | 1.0064 | 30.762 | 5.1127 | 47.5563 | 320.7063 | 9 | 0.00015 | 32.5703 | 5.0791 | 305.7203 | 0.50791 | 5.795 |  | 0.99766 | 8.9789 | 0.00014965 |  | 48 | 60 | 0.027748 | 280
48.9654 | 1837 | 192.3702 | 1.0077 | 30.8549 | 4.5817 | 49.6486 | 322.7986 | 10 | 0.00016667 | 33.9651 | 4.5451 | 307.1151 | 0.45451 | 5.1613 |  | 0.99774 | 9.9774 | 0.00016629 |  | 48 | 60 | 0.027748 | 270
| 1839 | 192.5796 | 1.0079 | 30.7074 | 4.0282 | 47.5989 | 320.7489 | 12 | 0.0002 | 32.9389 | 3.9826 | 306.0889 | 0.39826 | 4.5373 |  | 0.99779 | 11.9735 | 0.00019956 |  | 48 | 60 | 0.027748 | 260
| 1839 | 192.5796 | 1.0084 | 30.783 | 3.9074 | 50.3718 | 323.5218 | 14 | 0.00023333 | 33.0855 | 3.854 | 306.2355 | 0.3854 | 4.3885 |  | 0.99781 | 13.9693 | 0.00023282 |  | 48 | 60 | 0.027748 | 255
| 1839 | 192.5796 | 1.0075 | 30.6548 | 3.6534 | 46.4022 | 319.5522 | 16 | 0.00026667 | 32.7044 | 3.5881 | 305.8544 | 0.35881 | 4.0906 |  | 0.99783 | 15.9653 | 0.00026609 |  | 48 | 60 | 0.027748 | 235
| 1839 | 192.5796 | 1.0077 | 30.823 | 3.0733 | 50.6024 | 323.7524 | 18 | 0.0003 | 34.1605 | 3.0037 | 307.3105 | 0.30037 | 3.4075 |  | 0.99792 | 17.9626 | 0.00029938 |  | 48 | 60 | 0.027748 | 215
| 1840 | 192.6843 | 1.0069 | 30.8242 | 2.6401 | 49.9903 | 323.1403 | 21 | 0.00035 | 35.2998 | 2.5573 | 308.4498 | 0.25573 | 2.8901 |  | 0.99798 | 20.9576 | 0.00034929 |  | 48 | 60 | 0.027748 | 200
2110.8889 | 2101 | 220.0162 | 1.0059 | 31.6979 | 5.0546 | 50.7365 | 323.8865 | 10 | 0.00016667 | 34.9153 | 5.0217 | 308.0653 | 0.50217 | 5.6854 |  | 0.99771 | 9.9771 | 0.00016628 |  | 55 | 68 | 0.01982 | 280
| 2112 | 221.1681 | 1.0061 | 32.0263 | 4.435 | 49.9908 | 323.1408 | 11.5 | 0.00019167 | 36.0913 | 4.3981 | 309.2413 | 0.43981 | 4.9595 |  | 0.99779 | 11.4746 | 0.00019124 |  | 55 | 68 | 0.01982 | 270
| 2114 | 221.3776 | 1.0067 | 32.0481 | 4.2201 | 48.9844 | 322.1344 | 12 | 0.0002 | 34.9924 | 4.1867 | 308.1424 | 0.41867 | 4.7379 |  | 0.9978 | 11.9736 | 0.00019956 |  | 55 | 68 | 0.01982 | 265
52.1222 | 2109 | 220.854 | 1.0054 | 31.9851 | 4.166 | 55.8836 | 329.0336 | 12.5 | 0.00020833 | 34.3453 | 4.1245 | 307.4953 | 0.41245 | 4.6773 |  | 0.9978 | 12.4725 | 0.00020787 |  | 55 | 68 | 0.01982 | 265
| 2114 | 221.3776 | 1.0067 | 32.0057 | 4.0039 | 49.1996 | 322.3496 | 14 | 0.00023333 | 35.229 | 3.9612 | 308.379 | 0.39612 | 4.479 |  | 0.99783 | 13.9696 | 0.00023283 |  | 55 | 68 | 0.01982 | 260
| 2112 | 221.1681 | 1.0062 | 31.9703 | 3.8882 | 51.1153 | 324.2653 | 16 | 0.00026667 | 36.9959 | 3.839 | 310.1459 | 0.3839 | 4.3157 |  | 0.99787 | 15.966 | 0.0002661 |  | 55 | 68 | 0.01982 | 250
| 2111 | 221.0634 | 1.0062 | 32.0223 | 3.6906 | 55.8239 | 328.9739 | 17 | 0.00028333 | 35.1839 | 3.6383 | 308.3339 | 0.36383 | 4.1142 |  | 0.99786 | 16.9637 | 0.00028273 |  | 55 | 68 | 0.01982 | 240
| 2112 | 221.1681 | 1.0075 | 31.9815 | 3.3425 | 54.4635 | 327.6135 | 19 | 0.00031667 | 36.1659 | 3.2729 | 309.3159 | 0.32729 | 3.6889 |  | 0.99792 | 18.9604 | 0.00031601 |  | 55 | 68 | 0.01982 | 225
| 2113 | 221.2728 | 1.0066 | 32.0022 | 2.5472 | 52.9018 | 326.0518 | 26 | 0.00043333 | 37.1099 | 2.4564 | 310.2599 | 0.24564 | 2.7597 |  | 0.99801 | 25.9483 | 0.00043247 |  | 55 | 68 | 0.01982 | 195
|  |  |  | Mass Flow Rate (kg/s) | [5 empty] | Power (W) |  |  |  | Average Torque (Nm) |  |  |  |  | Discrepancy | [5 empty] | Standard Deviation
|  |  | Pressure | Predicted w l | Predicted | Measured |  |  | Pressure | Predicted w l | Predicted | Measure |  | Predicted w l | Predicted | Measured |  |  | Mass with leakage | Mass | Power w l | Power | Torque w l | Torque | Mass with leakage | Mass | Power w l | Power | Torque w l | Torque
| 1217 | 127.4439 | 4.2632 | 0.6974 | 0.7705 | 0.32473 |  |  | 4.2444 | 198.7074 | 204.5453 | 219.924 |  | 1.5592 | 1.605 | 1.7257 |  |  | 53.44% | 57.85% | -9.647% | -6.993% | -9.646% | -6.992% |  |  |  | 0.065452
1216 | 1214 | 127.1298 | 3.7488 |  | 0.7705 | 0.35673 |  |  | 3.7878 |  | 187.7894 | 201.0635 |  |  | 1.4771 | 1.5816 |  |  | #DIV/0! | 53.7% | -100% | -6.602% | -100% | -6.605%
| 1217 | 127.4439 | 3.4115 |  | 0.771 | 0.45316 |  |  | 3.448 |  | 198.621 | 193.6303 |  |  | 1.5585 | 1.5193 |  |  | #DIV/0! | 41.22% | -100% | 2.577% | -100% | 2.578%
| 1215 | 127.2345 | 3.0036 |  | 0.7691 | 0.45544 |  |  | 3.0515 |  | 164.3861 | 176.8968 |  |  | 1.292 | 1.3903 |  |  | #DIV/0! | 40.78% | -100% | -7.072% | -100% | -7.072%
| 1217 | 127.4439 | 2.3976 | 0.584 | 0.7706 | 0.45359 |  |  | 2.2725 | 137.4874 | 163.5544 | 150.0131 |  | 1.0788 | 1.2833 | 1.1771 |  |  | 22.33% | 41.14% | -8.35% | 9.027% | -8.35% | 9.023%
| 1431 | 149.854 | 5.2534 |  | 0.9031 | 0.49943 |  |  | 5.2407 |  | 302.1828 | 313.2883 |  |  | 2.0222 | 2.0906 |  |  | #DIV/0! | 44.7% | -100% | -3.545% | -100% | -3.273%
1417.3333 | 1411 | 147.7596 | 4.9251 |  |  | 0.51458 |  |  | 4.8223 |  |  | 277.2393 |  |  |  | 1.8763 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1412 | 147.8643 | 4.2363 |  |  | 0.48213 |  |  | 4.2134 |  |  | 252.5836 |  |  |  | 1.7082 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1415 | 148.1785 | 3.6616 |  |  | 0.55283 |  |  | 3.6648 |  |  | 233.851 |  |  |  | 1.5782 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1412 | 147.8643 | 2.9221 |  |  | 0.55064 |  |  | 2.9593 |  |  | 203.9249 |  |  |  | 1.3791 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1423 | 149.0162 | 2.6699 |  | 0.9009 | 0.6009 |  |  | 2.6546 |  | 193.7487 | 199.0779 |  |  | 1.3002 | 1.3359 |  |  | #DIV/0! | 33.3% | -100% | -2.677% | -100% | -2.676%
| 1638 | 171.531 | 5.3598 |  | 1.0352 | 0.50962 |  |  | 5.2677 |  | 351.8867 | 350.3612 |  |  | 2.0514 | 2.0426 |  |  | #DIV/0! | 50.77% | -100% | 0.4354% | -100% | 0.4331%
1638.8333 | 1638 | 171.531 | 4.5489 |  |  | 0.60263 |  |  | 4.5361 |  |  | 318.3711 |  |  |  | 1.8561 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1639 | 171.6357 | 3.6852 |  |  | 0.69667 |  |  | 3.6591 |  |  | 289.3017 |  |  |  | 1.6856 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1639 | 171.6357 | 3.2642 |  | 1.0366 | 0.73557 |  |  | 3.2749 |  | 266.6298 | 271.8455 |  |  | 1.5535 | 1.5839 |  |  | #DIV/0! | 29.04% | -100% | -1.919% | -100% | -1.916%
| 1639 | 171.6357 | 3.0682 |  |  | 0.80311 |  |  | 3.0457 |  |  | 257.3726 |  |  |  | 1.4995 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1640 | 171.7404 | 2.8294 |  | 1.0369 | 0.84332 |  |  | 2.8707 |  | 231.1967 | 242.5416 |  |  | 1.3462 | 1.4123 |  |  | #DIV/0! | 18.67% | -100% | -4.678% | -100% | -4.677%
RAW
1834.3333 | 1801 | 188.6003 | 5.2919 |  |  | 0.70112 |  |  | 5.2734 |  |  | 387.4557 |  |  |  | 2.0544 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
1.1638 | 1837 | 192.3702 | 5.0654 |  | 1.1588 | 0.85268 |  |  | 5.0955 |  | 387.0725 | 414.9811 |  |  | 2.0121 | 2.1572 | -2.1572 |  | #DIV/0! | 26.42% | -100% | -6.725% | -100% | -6.726%
| 1838 | 192.4749 | 5.1127 |  | 1.1585 | 0.86721 |  |  | 5.0987 |  | 389.1991 | 423.7684 |  |  | 2.0221 | 2.2017 | -2.2017 |  | #DIV/0! | 25.14% | -100% | -8.158% | -100% | -8.157%
| 1837 | 192.3702 | 4.5817 |  |  | 0.85827 |  |  | 4.5563 |  |  | 377.601 |  |  |  | 1.9629 | -1.9629 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1839 | 192.5796 | 4.0282 |  |  | 0.90546 |  |  | 3.9556 |  |  | 348.3382 |  |  |  | 1.8088 | -1.8088 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1839 | 192.5796 | 3.9074 |  |  | 1.0217 |  |  | 3.8895 |  |  | 355.021 |  |  |  | 1.8435 | -1.8435 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1839 | 192.5796 | 3.6534 |  |  | 1.0885 |  |  | 3.5979 |  |  | 344.1179 |  |  |  | 1.7869 | -1.7869 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1839 | 192.5796 | 3.0733 |  |  | 1.0201 |  |  | 3.1121 |  |  | 310.5101 |  |  |  | 1.6124 | -1.6124 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 1840 | 192.6843 | 2.6401 |  | 1.16 | 1.0095 |  |  | 2.6186 |  | 252.4515 | 272.3202 |  |  | 1.3102 | 1.4133 | -1.4133 |  | #DIV/0! | 12.97% | -100% | -7.296% | -100% | -7.295%
RAW
2110.8889 | 2101 | 220.0162 | 5.0546 |  | 1.3189 | 0.94539 | 2052 | 214.8849 | 4.9851 |  | 419.9007 | 407.8587 |  |  | 1.9085 | 1.8538 | -2.4314 |  | #DIV/0! | 28.32% | -100% | 2.953% | -100% | 2.953%
1.33 | 2112 | 221.1681 | 4.435 |  |  | 0.94847 | 2108 | 220.7492 | 4.4015 |  | 379.145 | 426.4361 |  |  |  | 1.9318 | -1.9318 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -11.09% | -100% | -100%
| 2114 | 221.3776 | 4.2201 |  | 1.3266 | 0.94549 |  | 0 | 4.2042 |  | 402.7054 | 433.1343 |  |  | 1.8182 | 1.9565 | -1.9565 |  | #DIV/0! | 28.73% | -100% | -7.025% | -100% | -7.071%
| 2109 | 220.854 | 4.166 |  |  | 0.97229 |  | 0 | 4.158 |  |  | 435.8033 |  |  |  | 1.9733 | -1.9733 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 2114 | 221.3776 | 4.0039 |  |  | 1.0428 |  | 0 | 4.017 |  |  | 404.2158 |  |  |  | 1.8259 | -1.8259 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 2112 | 221.1681 | 3.8882 |  |  | 1.1484 |  | 0 | 3.8985 |  |  | 411.3888 |  |  |  | 1.8601 | -1.8601 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 2111 | 221.0634 | 3.6906 |  |  | 1.1632 |  | 0 | 3.6982 |  |  | 362.0319 |  |  |  | 1.6377 | -1.6377 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 2112 | 221.1681 | 3.3425 |  |  | 1.1657 |  | 0 | 3.3621 |  |  | 343.1903 |  |  |  | 1.5517 | -1.5517 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
| 2113 | 221.2728 | 2.5472 |  | 1.3251 | 1.1935 |  |  | 2.5798 |  | 299.3939 | 291.552 |  |  | 1.3531 | 1.3176 | -1.3176 |  | #DIV/0! | 9.932% | -100% | 2.69% | -100% | 2.693%

## Overall w heat (final) 050505
|  | PT 05 | TC 01 | PT 6 | TC 04 |  |  |  | TC 02 | PT 3
| RPM |  | Suction pressure (bar) | Suct Temp ( C ) | Discharge pressure (bar) | Discharge Temperature ( C ) | Disc. Temp ( K ) | Volumetric Flow rate (l/min) | Vol. rate (m3/s) | FM Air Temp ( C ) | FM Air Pressure (bar) | FM Air Temp ( K ) | FM Air Pressure (MPa) | Density (kg/m3) |  | Correction |  |  |  | Temp. casing | Temp. shaft | Viscosity | Oil Seal
1274 | 1217 | 127.4439 | 1.0093 | 30.5132 | 4.2632 | 38.4697 | 311.6197 | 4 | 6.6667e-05 | 30.5922 | 4.2518 | 303.7422 | 0.42518 | 4.8821 |  | 0.99772 | 3.9909 | 6.6515e-05 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 265
| 1214 | 127.1298 | 1.0094 | 30.5384 | 3.7488 | 39.8474 | 312.9974 | 5 | 8.3333e-05 | 30.7198 | 3.7385 | 303.8698 | 0.37385 | 4.2903 |  | 0.99779 | 4.9889 | 8.3149e-05 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 240
39.6386 | 1217 | 127.4439 | 1.01 | 30.5233 | 3.4115 | 39.2788 | 312.4288 | 7 | 0.00011667 | 30.6002 | 3.391 | 303.7502 | 0.3391 | 3.8927 |  | 0.99783 | 6.9848 | 0.00011641 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 225
| 1215 | 127.2345 | 1.0093 | 30.5688 | 3.0036 | 40.4507 | 313.6007 | 8 | 0.00013333 | 30.7318 | 2.9835 | 303.8818 | 0.29835 | 3.423 |  | 0.99789 | 7.9831 | 0.00013305 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 210
| 1217 | 127.4439 | 1.0095 | 30.5282 | 2.3976 | 40.1462 | 313.2962 | 10 | 0.00016667 | 30.6656 | 2.3768 | 303.8156 | 0.23768 | 2.7271 |  | 0.99797 | 9.9797 | 0.00016633 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 195
1416.6667 | 1427 | 149.4351 | 1.0094 | 30.613 | 5.2534 | 42.253 | 315.403 | 5 | 8.3333e-05 | 31.3367 | 5.2435 | 304.4867 | 0.52435 | 6.0075 |  | 0.99761 | 4.988 | 8.3134e-05 |  | 43 | 55 | 0.031712 | 285
| 1411 | 147.7596 | 1.0093 | 30.581 | 4.8223 | 42.9531 | 316.1031 | 5.5 | 9.1667e-05 | 30.989 | 4.9061 | 304.139 | 0.49061 | 5.6269 |  | 0.99764 | 5.487 | 9.145e-05 |  | 43 | 55 | 0.031712 | 275
44.3842 | 1412 | 147.8643 | 1.0087 | 30.6227 | 4.2363 | 43.4736 | 316.6236 | 6 | 0.0001 | 30.951 | 4.2135 | 304.101 | 0.42135 | 4.8323 |  | 0.99773 | 5.9864 | 9.9773e-05 |  | 43 | 55 | 0.031712 | 265
| 1415 | 148.1785 | 1.0078 | 30.8161 | 3.6616 | 46.0692 | 319.2192 | 8 | 0.00013333 | 32.01 | 3.6364 | 305.16 | 0.36364 | 4.1553 |  | 0.99782 | 7.9825 | 0.00013304 |  | 43 | 55 | 0.031712 | 235
| 1412 | 147.8643 | 1.0086 | 30.635 | 2.9221 | 45.0185 | 318.1685 | 10 | 0.00016667 | 31.1608 | 2.8898 | 304.3108 | 0.28898 | 3.3108 |  | 0.9979 | 9.979 | 0.00016632 |  | 43 | 55 | 0.031712 | 210
| 1423 | 149.0162 | 1.0102 | 30.7146 | 2.6699 | 44.4067 | 317.5567 | 12 | 0.0002 | 31.6695 | 2.6325 | 304.8195 | 0.26325 | 3.0107 |  | 0.99795 | 11.9753 | 0.00019959 |  | 43 | 55 | 0.031712 | 205
1638.8333 | 1638 | 171.531 | 1.0083 | 30.6103 | 5.2677 | 43.4703 | 316.6203 | 5 | 8.3333e-05 | 31.3019 | 5.2565 | 304.4519 | 0.52565 | 6.023 |  | 0.99761 | 4.988 | 8.3134e-05 |  | 45 | 60 | 0.027748 | 285
| 1638 | 171.531 | 1.0077 | 30.5477 | 4.5489 | 43.9447 | 317.0947 | 7 | 0.00011667 | 31.7977 | 4.5267 | 304.9477 | 0.45267 | 5.1773 |  | 0.99771 | 6.984 | 0.0001164 |  | 45 | 60 | 0.027748 | 270
45.8234 | 1639 | 171.6357 | 1.0095 | 30.6289 | 3.6852 | 45.1348 | 318.2848 | 10 | 0.00016667 | 31.2778 | 3.6572 | 304.4278 | 0.36572 | 4.1892 |  | 0.9978 | 9.978 | 0.0001663 |  | 45 | 60 | 0.027748 | 235
| 1639 | 171.6357 | 1.0087 | 30.6229 | 3.2642 | 46.9431 | 320.0931 | 12 | 0.0002 | 31.5277 | 3.2207 | 304.6777 | 0.32207 | 3.6857 |  | 0.99787 | 11.9744 | 0.00019957 |  | 45 | 60 | 0.027748 | 220
| 1639 | 171.6357 | 1.0091 | 30.6169 | 3.0682 | 48.0302 | 321.1802 | 14 | 0.00023333 | 32.0452 | 3.0193 | 305.1952 | 0.30193 | 3.4492 |  | 0.99789 | 13.9705 | 0.00023284 |  | 45 | 60 | 0.027748 | 215
| 1640 | 171.7404 | 1.0089 | 30.6606 | 2.8294 | 47.4175 | 320.5675 | 16 | 0.00026667 | 32.7668 | 2.7808 | 305.9168 | 0.27808 | 3.169 |  | 0.99794 | 15.967 | 0.00026612 |  | 45 | 60 | 0.027748 | 205
1838.5 | 1837 | 192.3702 | 1.0075 | 30.8492 | 5.0654 | 49.5525 | 322.7025 | 8.5 | 0.00014167 | 34.9117 | 5.0325 | 308.0617 | 0.50325 | 5.6976 |  | 0.99771 | 8.4805 | 0.00014134 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 280
48.9658 | 1837 | 192.3702 | 1.0077 | 30.8549 | 4.5817 | 49.6486 | 322.7986 | 10 | 0.00016667 | 33.9651 | 4.5451 | 307.1151 | 0.45451 | 5.1613 |  | 0.99774 | 9.9774 | 0.00016629 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 270
| 1839 | 192.5796 | 1.0079 | 30.7074 | 4.0282 | 47.5989 | 320.7489 | 12 | 0.0002 | 32.9389 | 3.9826 | 306.0889 | 0.39826 | 4.5373 |  | 0.99779 | 11.9735 | 0.00019956 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 260
| 1839 | 192.5796 | 1.0075 | 30.6548 | 3.6534 | 46.4022 | 319.5522 | 16 | 0.00026667 | 32.7044 | 3.5881 | 305.8544 | 0.35881 | 4.0906 |  | 0.99783 | 15.9653 | 0.00026609 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 235
| 1839 | 192.5796 | 1.0077 | 30.823 | 3.0733 | 50.6024 | 323.7524 | 18 | 0.0003 | 34.1605 | 3.0037 | 307.3105 | 0.30037 | 3.4075 |  | 0.99792 | 17.9626 | 0.00029938 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 215
| 1840 | 192.6843 | 1.0069 | 30.8242 | 2.6401 | 49.9903 | 323.1403 | 21 | 0.00035 | 35.2998 | 2.5573 | 308.4498 | 0.25573 | 2.8901 |  | 0.99798 | 20.9576 | 0.00034929 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 205
2111.875 | 2107 | 220.6445 | 1.0066 | 31.8755 | 5.1396 | 53.7904 | 326.9404 | 9 | 0.00015 | 34.0912 | 5.1154 | 307.2412 | 0.51154 | 5.8072 |  | 0.99768 | 8.9791 | 0.00014965 |  | 50 | 70 | 0.018829 | 280 | 0.017838
52.0337 | 2112 | 221.1681 | 1.0061 | 32.0263 | 4.435 | 49.9908 | 323.1408 | 11.5 | 0.00019167 | 36.0913 | 4.3981 | 309.2413 | 0.43981 | 4.9595 |  | 0.99779 | 11.4746 | 0.00019124 |  | 50 | 70 | 0.018829 | 270 | 0.017838
| 2114 | 221.3776 | 1.0067 | 32.0481 | 4.2201 | 48.9844 | 322.1344 | 12 | 0.0002 | 34.9924 | 4.1867 | 308.1424 | 0.41867 | 4.7379 |  | 0.9978 | 11.9736 | 0.00019956 |  | 50 | 70 | 0.018829 | 265 | 0.017838
| 2114 | 221.3776 | 1.0067 | 32.0057 | 4.0039 | 49.1996 | 322.3496 | 14 | 0.00023333 | 35.229 | 3.9612 | 308.379 | 0.39612 | 4.479 |  | 0.99783 | 13.9696 | 0.00023283 |  | 50 | 70 | 0.018829 | 260 | 0.017838
| 2112 | 221.1681 | 1.0062 | 31.9703 | 3.8882 | 51.1153 | 324.2653 | 16 | 0.00026667 | 36.9959 | 3.839 | 310.1459 | 0.3839 | 4.3157 |  | 0.99787 | 15.966 | 0.0002661 |  | 50 | 70 | 0.018829 | 250 | 0.017838
| 2111 | 221.0634 | 1.0062 | 32.0223 | 3.6906 | 55.8239 | 328.9739 | 17 | 0.00028333 | 35.1839 | 3.6383 | 308.3339 | 0.36383 | 4.1142 |  | 0.99786 | 16.9637 | 0.00028273 |  | 50 | 70 | 0.018829 | 240 | 0.017838
| 2112 | 221.1681 | 1.0075 | 31.9815 | 3.3425 | 54.4635 | 327.6135 | 19 | 0.00031667 | 36.1659 | 3.2729 | 309.3159 | 0.32729 | 3.6889 |  | 0.99792 | 18.9604 | 0.00031601 |  | 50 | 70 | 0.018829 | 225 | 0.017838
| 2113 | 221.2728 | 1.0066 | 32.0022 | 2.5472 | 52.9018 | 326.0518 | 26 | 0.00043333 | 37.1099 | 2.4564 | 310.2599 | 0.24564 | 2.7597 |  | 0.99801 | 25.9483 | 0.00043247 |  | 50 | 70 | 0.018829 | 200 | 0.017838
|  |  |  | Mass Flow Rate (kg/s) | [5 empty] | Power (W) |  |  |  | Average Torque (Nm) |  |  |  |  | Discrepancy
|  |  | Pressure | Predicted w l | Predicted | Measured |  |  | Pressure | Predicted w l | Predicted | Measure |  | Predicted w l | Predicted | Measured |  |  | Mass with leakage | Mass | Power w l | Power | Torque w l | Torque | % of uncertainty (Power) | Uncertainty of mass flow rate (%) |  |  | Volumetric efficiency
| 1217 | 127.4439 | 4.2632 | 0.4903 | 0.7484 | 0.32473 |  |  | 4.2444 | 237.3811 | 251.2219 | 219.924 |  | 1.8626 | 1.9712 | 1.7257 |  |  | 50.99% | 130.5% | 7.938% | 14.23% | 7.936% | 14.23% | 8.8493 | 0.50214 | -0.9115% | 0.7716% | 43.39%
1216 | 1214 | 127.1298 | 3.7488 | 0.4992 | 0.7475 | 0.35673 |  |  | 3.7878 | 217.6027 | 227.9221 | 201.0635 |  | 1.7117 | 1.7928 | 1.5816 |  |  | 39.94% | 109.5% | 8.226% | 13.36% | 8.229% | 13.36% | 9.6416 | 0.40189 | -1.416% | -0.2525% | 47.72%
| 1217 | 127.4439 | 3.4115 | 0.5092 | 0.7504 | 0.45316 |  |  | 3.448 | 205.1644 | 213.3566 | 193.6303 |  | 1.6098 | 1.6741 | 1.5193 |  |  | 12.37% | 65.59% | 5.957% | 10.19% | 5.954% | 10.19% | 10.0297 | 0.28734 | -4.073% | -16.37% | 60.39%
| 1215 | 127.2345 | 3.0036 | 0.5207 | 0.7493 | 0.45544 |  |  | 3.0515 | 186.5256 | 193.8105 | 176.8968 |  | 1.466 | 1.5233 | 1.3903 |  |  | 14.33% | 64.52% | 5.443% | 9.561% | 5.443% | 9.565% | 10.9461 | 0.25153 | -5.503% | -10.82% | 60.78%
| 1217 | 127.4439 | 2.3976 | 0.5453 | 0.7521 | 0.45359 |  |  | 2.2725 | 159.3312 | 163.9101 | 150.0131 |  | 1.2502 | 1.2861 | 1.1771 |  |  | 20.22% | 65.81% | 6.212% | 9.264% | 6.211% | 9.261% | 12.9002 | 0.20141 | -6.689% | 0.07717% | 60.31%
| 1427 | 149.4351 | 5.2534 | 0.5995 | 0.8755 | 0.49943 |  |  | 5.2407 | 315.4612 | 333.7315 | 312.4125 |  | 2.111 | 2.2333 | 2.0906 |  |  | 20.04% | 75.3% | 0.9758% | 6.824% | 0.9747% | 6.825% | 7.3087 | 0.40196 | -6.333% | -20.16% | 57.04%
1416.6667 | 1411 | 147.7596 | 4.8223 | 0.5949 | 0.8665 | 0.51458 |  |  | 4.8223 | 295.8874 | 311.8696 | 277.2393 |  | 2.0025 | 2.1107 | 1.8763 |  |  | 15.61% | 68.39% | 6.726% | 12.49% | 6.727% | 12.49% | 8.1299 | 0.3655 | -1.403% | -20.94% | 59.39%
| 1412 | 147.8643 | 4.2363 | 0.6074 | 0.8675 | 0.48213 |  |  | 4.2134 | 274.1461 | 287.2945 | 252.5836 |  | 1.854 | 1.943 | 1.7082 |  |  | 25.98% | 79.93% | 8.537% | 13.74% | 8.535% | 13.74% | 8.9164 | 0.33509 | -0.3796% | -7.527% | 55.58%
| 1415 | 148.1785 | 3.6616 | 0.6216 | 0.869 | 0.55283 |  |  | 3.6648 | 248.1914 | 259.0633 | 233.851 |  | 1.6749 | 1.7483 | 1.5782 |  |  | 12.44% | 57.19% | 6.132% | 10.78% | 6.129% | 10.78% | 9.6396 | 0.25155 | -3.507% | -12.72% | 63.62%
| 1412 | 147.8643 | 2.9221 | 0.6417 | 0.8697 | 0.55064 |  |  | 2.9593 | 211.5847 | 220.3611 | 203.9249 |  | 1.4309 | 1.4903 | 1.3791 |  |  | 16.54% | 57.94% | 3.756% | 8.06% | 3.753% | 8.06% | 11.0116 | 0.20142 | -7.255% | -3.606% | 63.31%
| 1423 | 149.0162 | 2.6699 | 0.6581 | 0.8782 | 0.6009 |  |  | 2.6546 | 200.6003 | 208.6319 | 199.0779 |  | 1.3462 | 1.4001 | 1.3359 |  |  | 9.519% | 46.15% | 0.7647% | 4.799% | 0.7674% | 4.802% | 11.3622 | 0.16801 | -10.6% | -7.283% | 68.42%
| 1638 | 171.531 | 5.2677 | 0.7215 | 1.004 | 0.50072 |  |  | 5.2677 | 369.7549 | 387.7834 | 350.3612 |  | 2.1556 | 2.2607 | 2.0426 |  |  | 44.09% | 100.5% | 5.535% | 10.68% | 5.535% | 10.68% | 7.4603 | 0.40196 | -1.925% | 3.897% | 49.87%
1638.8333 | 1638 | 171.531 | 4.5489 | 0.7344 | 1.0038 | 0.60263 |  |  | 4.5361 | 339.3703 | 354.0047 | 318.3711 |  | 1.9785 | 2.0638 | 1.8561 |  |  | 21.86% | 66.57% | 6.596% | 11.19% | 6.597% | 11.19% | 8.1982 | 0.28737 | -1.602% | -6.872% | 60.04%
| 1639 | 171.6357 | 3.6852 | 0.7565 | 1.0079 | 0.69667 |  |  | 3.6591 | 295.2139 | 305.7687 | 289.3017 |  | 1.72 | 1.7815 | 1.6856 |  |  | 8.589% | 44.67% | 2.044% | 5.692% | 2.043% | 5.692% | 9.0157 | 0.20144 | -6.972% | -11.56% | 69.12%
| 1639 | 171.6357 | 3.2642 | 0.7678 | 1.0081 | 0.73557 |  |  | 3.2749 | 271.5481 | 280.1596 | 271.8455 |  | 1.5821 | 1.6323 | 1.5839 |  |  | 4.382% | 37.05% | -0.1094% | 3.058% | -0.1106% | 3.059% | 9.5871 | 0.16802 | -9.697% | -12.42% | 72.97%
| 1639 | 171.6357 | 3.0682 | 0.7744 | 1.009 | 0.80311 |  |  | 3.0457 | 260.2448 | 267.9656 | 257.3726 |  | 1.5163 | 1.5612 | 1.4995 |  |  | -3.575% | 25.64% | 1.116% | 4.116% | 1.118% | 4.113% | 10.1197 | 0.14416 | -9.004% | -10.84% | 79.6%
| 1640 | 171.7404 | 2.8294 | 0.783 | 1.01 | 0.84332 |  |  | 2.8707 | 245.3673 | 252.0315 | 242.5416 |  | 1.4287 | 1.4675 | 1.4123 |  |  | -7.153% | 19.76% | 1.165% | 3.913% | 1.164% | 3.912% | 10.7377 | 0.12626 | -9.573% | -5.473% | 83.5%
RAW
1838.5 | 1837 | 192.3702 | 5.0654 | 0.8436 | 1.1208 | 0.80531 |  |  | 5.0955 | 408.3042 | 434.6696 | 414.9811 |  | 2.1225 | 2.2595 | 2.1572 | -2.1572 |  | 4.755% | 28.15% | -1.609% | 4.744% | -1.609% | 4.742% | 7.0574 | 0.23684 | -8.666% | -18.93% | 71.85%
1.1638 | 1837 | 192.3702 | 4.5817 | 0.853 | 1.122 | 0.85827 |  |  | 4.5563 | 384.7869 | 408.4784 | 377.601 |  | 2.0002 | 2.1234 | 1.9629 | -1.9629 |  | -0.6145% | 23.5% | 1.903% | 8.177% | 1.901% | 8.177% | 7.7458 | 0.20145 | -5.843% | -19.53% | 76.5%
| 1839 | 192.5796 | 4.0282 | 0.868 | 1.1254 | 0.90546 |  |  | 3.9556 | 356.0102 | 379.1519 | 348.3382 |  | 1.8486 | 1.9688 | 1.8088 | -1.8088 |  | -4.137% | 19.54% | 2.202% | 8.846% | 2.2% | 8.846% | 8.3966 | 0.16804 | -6.194% | -12.67% | 80.46%
| 1839 | 192.5796 | 3.6534 | 0.8772 | 1.1256 | 1.0885 |  |  | 3.5979 | 331.2692 | 350.7996 | 344.1179 |  | 1.7202 | 1.8216 | 1.7869 | -1.7869 |  | -19.41% | 3.299% | -3.734% | 1.942% | -3.732% | 1.943% | 8.4983 | 0.12627 | -12.23% | 6.782% | 96.7%
| 1839 | 192.5796 | 3.0733 | 0.8944 | 1.127 | 1.0201 |  |  | 3.1121 | 293.7154 | 310.6073 | 310.5101 |  | 1.5252 | 1.6129 | 1.6124 | -1.6124 |  | -12.32% | 9.483% | -5.409% | 0.03129% | -5.406% | 0.0327% | 9.4069 | 0.11234 | -14.82% | 1.09% | 90.52%
| 1840 | 192.6843 | 2.6401 | 0.9101 | 1.128 | 1.0095 |  |  | 2.6186 | 264.0383 | 279.0224 | 272.3202 |  | 1.3703 | 1.4481 | 1.4133 | -1.4133 |  | -9.846% | 10.51% | -3.041% | 2.461% | -3.042% | 2.463% | 10.7173 | 0.096433 | -13.76% | 0.2024% | 89.49%
RAW
2111.875 | 2107 | 220.6445 | 5.1396 | 0.9994 | 1.2824 | 0.86906 | 2052 | 214.8849 | 5.1081 | 484.3202 | 500.786 | 496.994 |  | 2.195 | 2.2697 | 2.2525 | -2.2525 |  | 15% | 32.23% | -2.55% | 0.763% | -2.551% | 0.7652% | 6.75 | 0.22374 | -9.3% | -7.376% | 67.77%
1.33 | 2112 | 221.1681 | 4.435 | 1.0166 | 1.2858 | 0.94847 |  |  | 4.4306 | 444.2656 | 459.3146 | 455.1478 |  | 2.0087 | 2.0768 | 2.0579 | -2.0579 |  | 7.183% | 26.23% | -2.391% | 0.9155% | -2.392% | 0.9171% | 7.3793 | 0.1753 | -9.77% | -10.35% | 73.77%
| 2114 | 221.3776 | 4.2201 | 1.0238 | 1.2882 | 0.94549 |  |  | 4.2042 | 431.4778 | 445.3872 | 433.1343 |  | 1.9491 | 2.0119 | 1.9565 | -1.9565 |  | 8.282% | 26.6% | -0.3824% | 2.829% | -0.3803% | 2.829% | 7.7569 | 0.16804 | -8.139% | -8.521% | 73.4%
| 2114 | 221.3776 | 4.0039 | 1.0291 | 1.289 | 1.0428 |  |  | 4.017 | 417.7036 | 430.4355 | 404.2158 |  | 1.8868 | 1.9444 | 1.8259 | -1.8259 |  | -1.317% | 19.1% | 3.337% | 6.487% | 3.335% | 6.489% | 8.3054 | 0.14417 | -4.969% | -13.1% | 80.9%
| 2112 | 221.1681 | 3.8882 | 1.0304 | 1.2876 | 1.1484 |  |  | 3.8985 | 408.0774 | 420.1513 | 411.3888 |  | 1.8451 | 1.8997 | 1.8601 | -1.8601 |  | -10.28% | 10.81% | -0.8049% | 2.13% | -0.805% | 2.13% | 8.1546 | 0.12627 | -8.96% | -2.351% | 89.19%
| 2111 | 221.0634 | 3.6906 | 1.0349 | 1.2874 | 1.1632 |  |  | 3.6982 | 393.5511 | 404.4696 | 362.0319 |  | 1.7803 | 1.8297 | 1.6377 | -1.6377 |  | -11.03% | 9.648% | 8.706% | 11.72% | 8.708% | 11.72% | 9.2498 | 0.1189 | -0.5436% | -0.8604% | 90.35%
| 2112 | 221.1681 | 3.3425 | 1.0467 | 1.2907 | 1.1657 |  |  | 3.3621 | 368.2467 | 377.0515 | 343.1903 |  | 1.665 | 1.7048 | 1.5517 | -1.5517 |  | -10.21% | 9.683% | 7.301% | 9.867% | 7.3% | 9.865% | 9.7571 | 0.10648 | -2.456% | -0.4386% | 90.32%
| 2113 | 221.2728 | 2.5472 | 1.0748 | 1.2927 | 1.1935 |  |  | 2.5798 | 304.6019 | 310.2295 | 291.552 |  | 1.3766 | 1.402 | 1.3176 | -1.3176 |  | -9.945% | 7.675% | 4.476% | 6.406% | 4.477% | 6.405% | 11.4746 | 0.078078 | -6.999% | 2.137% | 92.33%
8.706%
0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.345 | 0.3 | 0.255
1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.61 | 1.4 | 1.19
100 | 100 | 100 | 109 | 100 | 91
600 | 600 | 600 | 654 | 600 | 546

## Overall wo heat (final)
|  | PT 05 | TC 01 | PT 6 | TC 04 |  |  |  | TC 02 | PT 3
| RPM |  | Suction pressure (bar) | Suct Temp ( C ) | Discharge pressure (bar) | Discharge Temperature ( C ) | Disc. Temp ( K ) | Volumetric Flow rate (l/min) | Vol. rate (m3/s) | FM Air Temp ( C ) | FM Air Pressure (bar) | FM Air Temp ( K ) | FM Air Pressure (MPa) | Density (kg/m3) |  | Correction |  |  |  | Temp. casing | Temp. shaft | Viscosity | Oil Seal
1274 | 1217 | 127.4439 | 1.0093 | 30.5132 | 4.2632 | 38.4697 | 311.6197 | 4 | 6.6667e-05 | 30.5922 | 4.2518 | 303.7422 | 0.42518 | 4.8821 |  | 0.99772 | 3.9909 | 6.6515e-05 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 265
| 1214 | 127.1298 | 1.0094 | 30.5384 | 3.7488 | 39.8474 | 312.9974 | 5 | 8.3333e-05 | 30.7198 | 3.7385 | 303.8698 | 0.37385 | 4.2903 |  | 0.99779 | 4.9889 | 8.3149e-05 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 240
39.6386 | 1217 | 127.4439 | 1.01 | 30.5233 | 3.4115 | 39.2788 | 312.4288 | 7 | 0.00011667 | 30.6002 | 3.391 | 303.7502 | 0.3391 | 3.8927 |  | 0.99783 | 6.9848 | 0.00011641 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 225
| 1215 | 127.2345 | 1.0093 | 30.5688 | 3.0036 | 40.4507 | 313.6007 | 8 | 0.00013333 | 30.7318 | 2.9835 | 303.8818 | 0.29835 | 3.423 |  | 0.99789 | 7.9831 | 0.00013305 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 210
| 1217 | 127.4439 | 1.0095 | 30.5282 | 2.3976 | 40.1462 | 313.2962 | 10 | 0.00016667 | 30.6656 | 2.3768 | 303.8156 | 0.23768 | 2.7271 |  | 0.99797 | 9.9797 | 0.00016633 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 195
1416.6667 | 1427 | 149.4351 | 1.0094 | 30.613 | 5.2534 | 42.253 | 315.403 | 5 | 8.3333e-05 | 31.3367 | 5.2435 | 304.4867 | 0.52435 | 6.0075 |  | 0.99761 | 4.988 | 8.3134e-05 |  | 43 | 55 | 0.031712 | 285
| 1411 | 147.7596 | 1.0093 | 30.581 | 4.8223 | 42.9531 | 316.1031 | 5.5 | 9.1667e-05 | 30.989 | 4.9061 | 304.139 | 0.49061 | 5.6269 |  | 0.99764 | 5.487 | 9.145e-05 |  | 43 | 55 | 0.031712 | 275
44.3842 | 1412 | 147.8643 | 1.0087 | 30.6227 | 4.2363 | 43.4736 | 316.6236 | 6 | 0.0001 | 30.951 | 4.2135 | 304.101 | 0.42135 | 4.8323 |  | 0.99773 | 5.9864 | 9.9773e-05 |  | 43 | 55 | 0.031712 | 265
| 1415 | 148.1785 | 1.0078 | 30.8161 | 3.6616 | 46.0692 | 319.2192 | 8 | 0.00013333 | 32.01 | 3.6364 | 305.16 | 0.36364 | 4.1553 |  | 0.99782 | 7.9825 | 0.00013304 |  | 43 | 55 | 0.031712 | 235
| 1412 | 147.8643 | 1.0086 | 30.635 | 2.9221 | 45.0185 | 318.1685 | 10 | 0.00016667 | 31.1608 | 2.8898 | 304.3108 | 0.28898 | 3.3108 |  | 0.9979 | 9.979 | 0.00016632 |  | 43 | 55 | 0.031712 | 210
| 1423 | 149.0162 | 1.0102 | 30.7146 | 2.6699 | 44.4067 | 317.5567 | 12 | 0.0002 | 31.6695 | 2.6325 | 304.8195 | 0.26325 | 3.0107 |  | 0.99795 | 11.9753 | 0.00019959 |  | 43 | 55 | 0.031712 | 205
1638.8333 | 1638 | 171.531 | 1.0083 | 30.6103 | 5.2677 | 43.4703 | 316.6203 | 5 | 8.3333e-05 | 31.3019 | 5.2565 | 304.4519 | 0.52565 | 6.023 |  | 0.99761 | 4.988 | 8.3134e-05 |  | 45 | 60 | 0.027748 | 285
| 1638 | 171.531 | 1.0077 | 30.5477 | 4.5489 | 43.9447 | 317.0947 | 7 | 0.00011667 | 31.7977 | 4.5267 | 304.9477 | 0.45267 | 5.1773 |  | 0.99771 | 6.984 | 0.0001164 |  | 45 | 60 | 0.027748 | 270
45.8234 | 1639 | 171.6357 | 1.0095 | 30.6289 | 3.6852 | 45.1348 | 318.2848 | 10 | 0.00016667 | 31.2778 | 3.6572 | 304.4278 | 0.36572 | 4.1892 |  | 0.9978 | 9.978 | 0.0001663 |  | 45 | 60 | 0.027748 | 235
| 1639 | 171.6357 | 1.0087 | 30.6229 | 3.2642 | 46.9431 | 320.0931 | 12 | 0.0002 | 31.5277 | 3.2207 | 304.6777 | 0.32207 | 3.6857 |  | 0.99787 | 11.9744 | 0.00019957 |  | 45 | 60 | 0.027748 | 220
| 1639 | 171.6357 | 1.0091 | 30.6169 | 3.0682 | 48.0302 | 321.1802 | 14 | 0.00023333 | 32.0452 | 3.0193 | 305.1952 | 0.30193 | 3.4492 |  | 0.99789 | 13.9705 | 0.00023284 |  | 45 | 60 | 0.027748 | 215
| 1640 | 171.7404 | 1.0089 | 30.6606 | 2.8294 | 47.4175 | 320.5675 | 16 | 0.00026667 | 32.7668 | 2.7808 | 305.9168 | 0.27808 | 3.169 |  | 0.99794 | 15.967 | 0.00026612 |  | 45 | 60 | 0.027748 | 205
1838.5 | 1837 | 192.3702 | 1.0075 | 30.8492 | 5.0654 | 49.5525 | 322.7025 | 8.5 | 0.00014167 | 34.9117 | 5.0325 | 308.0617 | 0.50325 | 5.6976 |  | 0.99771 | 8.4805 | 0.00014134 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 280
48.9658 | 1837 | 192.3702 | 1.0077 | 30.8549 | 4.5817 | 49.6486 | 322.7986 | 10 | 0.00016667 | 33.9651 | 4.5451 | 307.1151 | 0.45451 | 5.1613 |  | 0.99774 | 9.9774 | 0.00016629 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 270
| 1839 | 192.5796 | 1.0079 | 30.7074 | 4.0282 | 47.5989 | 320.7489 | 12 | 0.0002 | 32.9389 | 3.9826 | 306.0889 | 0.39826 | 4.5373 |  | 0.99779 | 11.9735 | 0.00019956 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 260
| 1839 | 192.5796 | 1.0075 | 30.6548 | 3.6534 | 46.4022 | 319.5522 | 16 | 0.00026667 | 32.7044 | 3.5881 | 305.8544 | 0.35881 | 4.0906 |  | 0.99783 | 15.9653 | 0.00026609 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 235
| 1839 | 192.5796 | 1.0077 | 30.823 | 3.0733 | 50.6024 | 323.7524 | 18 | 0.0003 | 34.1605 | 3.0037 | 307.3105 | 0.30037 | 3.4075 |  | 0.99792 | 17.9626 | 0.00029938 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 215
| 1840 | 192.6843 | 1.0069 | 30.8242 | 2.6401 | 49.9903 | 323.1403 | 21 | 0.00035 | 35.2998 | 2.5573 | 308.4498 | 0.25573 | 2.8901 |  | 0.99798 | 20.9576 | 0.00034929 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 205
2111.875 | 2107 | 220.6445 | 1.0066 | 31.8755 | 5.1396 | 53.7904 | 326.9404 | 9 | 0.00015 | 34.0912 | 5.1154 | 307.2412 | 0.51154 | 5.8072 |  | 0.99768 | 8.9791 | 0.00014965 |  | 50 | 70 | 0.018829 | 280 | 0.017838
52.0337 | 2112 | 221.1681 | 1.0061 | 32.0263 | 4.435 | 49.9908 | 323.1408 | 11.5 | 0.00019167 | 36.0913 | 4.3981 | 309.2413 | 0.43981 | 4.9595 |  | 0.99779 | 11.4746 | 0.00019124 |  | 50 | 70 | 0.018829 | 270 | 0.017838
| 2114 | 221.3776 | 1.0067 | 32.0481 | 4.2201 | 48.9844 | 322.1344 | 12 | 0.0002 | 34.9924 | 4.1867 | 308.1424 | 0.41867 | 4.7379 |  | 0.9978 | 11.9736 | 0.00019956 |  | 50 | 70 | 0.018829 | 265 | 0.017838
| 2114 | 221.3776 | 1.0067 | 32.0057 | 4.0039 | 49.1996 | 322.3496 | 14 | 0.00023333 | 35.229 | 3.9612 | 308.379 | 0.39612 | 4.479 |  | 0.99783 | 13.9696 | 0.00023283 |  | 50 | 70 | 0.018829 | 260 | 0.017838
| 2112 | 221.1681 | 1.0062 | 31.9703 | 3.8882 | 51.1153 | 324.2653 | 16 | 0.00026667 | 36.9959 | 3.839 | 310.1459 | 0.3839 | 4.3157 |  | 0.99787 | 15.966 | 0.0002661 |  | 50 | 70 | 0.018829 | 250 | 0.017838
| 2111 | 221.0634 | 1.0062 | 32.0223 | 3.6906 | 55.8239 | 328.9739 | 17 | 0.00028333 | 35.1839 | 3.6383 | 308.3339 | 0.36383 | 4.1142 |  | 0.99786 | 16.9637 | 0.00028273 |  | 50 | 70 | 0.018829 | 240 | 0.017838
| 2112 | 221.1681 | 1.0075 | 31.9815 | 3.3425 | 54.4635 | 327.6135 | 19 | 0.00031667 | 36.1659 | 3.2729 | 309.3159 | 0.32729 | 3.6889 |  | 0.99792 | 18.9604 | 0.00031601 |  | 50 | 70 | 0.018829 | 225 | 0.017838
| 2113 | 221.2728 | 1.0066 | 32.0022 | 2.5472 | 52.9018 | 326.0518 | 26 | 0.00043333 | 37.1099 | 2.4564 | 310.2599 | 0.24564 | 2.7597 |  | 0.99801 | 25.9483 | 0.00043247 |  | 50 | 70 | 0.018829 | 200 | 0.017838
|  |  |  | Mass Flow Rate (kg/s) | [5 empty] | Power (W) |  |  |  | Average Torque (Nm) |  |  |  |  | Discrepancy
|  |  | Pressure | Predicted w l | Predicted wo heat | Measured |  |  | Pressure | Predicted w l | Predicted | Measure |  | Predicted w l | Predicted | Measured |  |  | Mass with leakage | Mass | Power w l | Power | Torque w l | Torque
| 1217 | 127.4439 | 4.2632 | 0.4903 |  | 0.32473 |  |  | 4.2444 | 237.3811 |  | 219.924 |  | 1.8626 |  | 1.7257 |  |  | 50.99% | -100% | 7.938% | -100% | 7.936% | -100%
1216 | 1214 | 127.1298 | 3.7488 | 0.4992 |  | 0.35673 |  |  | 3.7878 | 217.6027 |  | 201.0635 |  | 1.7117 |  | 1.5816 |  |  | 39.94% | -100% | 8.226% | -100% | 8.229% | -100%
| 1217 | 127.4439 | 3.4115 | 0.5092 | 0.5219 | 0.45316 |  |  | 3.448 | 205.1644 | 205.1725 | 193.6303 |  | 1.6098 | 1.6099 | 1.5193 |  |  | 12.37% | 15.17% | 5.957% | 5.961% | 5.954% | 5.961%
| 1215 | 127.2345 | 3.0036 | 0.5207 |  | 0.45544 |  |  | 3.0515 | 186.5256 |  | 176.8968 |  | 1.466 |  | 1.3903 |  |  | 14.33% | -100% | 5.443% | -100% | 5.443% | -100%
| 1217 | 127.4439 | 2.3976 | 0.5453 |  | 0.45359 |  |  | 2.2725 | 159.3312 |  | 150.0131 |  | 1.2502 |  | 1.1771 |  |  | 20.22% | -100% | 6.212% | -100% | 6.211% | -100%
| 1427 | 149.4351 | 5.2534 | 0.5995 |  | 0.49943 |  |  | 5.2407 | 315.4612 |  | 312.4125 |  | 2.111 |  | 2.0906 |  |  | 20.04% | -100% | 0.9758% | -100% | 0.9747% | -100%
1416.6667 | 1411 | 147.7596 | 4.8223 | 0.5949 |  | 0.51458 |  |  | 4.8223 | 295.8874 |  | 277.2393 |  | 2.0025 |  | 1.8763 |  |  | 15.61% | -100% | 6.726% | -100% | 6.727% | -100%
| 1412 | 147.8643 | 4.2363 | 0.6074 |  | 0.48213 |  |  | 4.2134 | 274.1461 |  | 252.5836 |  | 1.854 |  | 1.7082 |  |  | 25.98% | -100% | 8.537% | -100% | 8.535% | -100%
| 1415 | 148.1785 | 3.6616 | 0.6216 |  | 0.55283 |  |  | 3.6648 | 248.1914 |  | 233.851 |  | 1.6749 |  | 1.5782 |  |  | 12.44% | -100% | 6.132% | -100% | 6.129% | -100%
| 1412 | 147.8643 | 2.9221 | 0.6417 |  | 0.55064 |  |  | 2.9593 | 211.5847 |  | 203.9249 |  | 1.4309 |  | 1.3791 |  |  | 16.54% | -100% | 3.756% | -100% | 3.753% | -100%
| 1423 | 149.0162 | 2.6699 | 0.6581 |  | 0.6009 |  |  | 2.6546 | 200.6003 |  | 199.0779 |  | 1.3462 |  | 1.3359 |  |  | 9.519% | -100% | 0.7647% | -100% | 0.7674% | -100%
| 1638 | 171.531 | 5.2677 | 0.7215 |  | 0.50072 |  |  | 5.2677 | 369.7549 |  | 350.3612 |  | 2.1556 |  | 2.0426 |  |  | 44.09% | -100% | 5.535% | -100% | 5.535% | -100%
1638.8333 | 1638 | 171.531 | 4.5489 | 0.7344 |  | 0.60263 |  |  | 4.5361 | 339.3703 |  | 318.3711 |  | 1.9785 |  | 1.8561 |  |  | 21.86% | -100% | 6.596% | -100% | 6.597% | -100%
| 1639 | 171.6357 | 3.6852 | 0.7565 |  | 0.69667 |  |  | 3.6591 | 295.2139 |  | 289.3017 |  | 1.72 |  | 1.6856 |  |  | 8.589% | -100% | 2.044% | -100% | 2.043% | -100%
| 1639 | 171.6357 | 3.2642 | 0.7678 |  | 0.73557 |  |  | 3.2749 | 271.5481 |  | 271.8455 |  | 1.5821 |  | 1.5839 |  |  | 4.382% | -100% | -0.1094% | -100% | -0.1106% | -100%
| 1639 | 171.6357 | 3.0682 | 0.7744 |  | 0.80311 |  |  | 3.0457 | 260.2448 |  | 257.3726 |  | 1.5163 |  | 1.4995 |  |  | -3.575% | -100% | 1.116% | -100% | 1.118% | -100%
| 1640 | 171.7404 | 2.8294 | 0.783 |  | 0.84332 |  |  | 2.8707 | 245.3673 |  | 242.5416 |  | 1.4287 |  | 1.4123 |  |  | -7.153% | -100% | 1.165% | -100% | 1.164% | -100%
RAW
1838.5 | 1837 | 192.3702 | 5.0654 | 0.8436 |  | 0.80531 |  |  | 5.0955 | 408.3042 |  | 414.9811 |  | 2.1225 |  | 2.1572 | -2.1572 |  | 4.755% | -100% | -1.609% | -100% | -1.609% | -100%
1.1638 | 1837 | 192.3702 | 4.5817 | 0.853 |  | 0.85827 |  |  | 4.5563 | 384.7869 |  | 377.601 |  | 2.0002 |  | 1.9629 | -1.9629 |  | -0.6145% | -100% | 1.903% | -100% | 1.901% | -100%
| 1839 | 192.5796 | 4.0282 | 0.868 |  | 0.90546 |  |  | 3.9556 | 356.0102 |  | 348.3382 |  | 1.8486 |  | 1.8088 | -1.8088 |  | -4.137% | -100% | 2.202% | -100% | 2.2% | -100%
| 1839 | 192.5796 | 3.6534 | 0.8772 |  | 1.0885 |  |  | 3.5979 | 331.2692 |  | 344.1179 |  | 1.7202 |  | 1.7869 | -1.7869 |  | -19.41% | -100% | -3.734% | -100% | -3.732% | -100%
| 1839 | 192.5796 | 3.0733 | 0.8944 | 0.9186 | 1.0201 |  |  | 3.1121 | 293.7154 | 293.832 | 310.5101 |  | 1.5252 | 1.5258 | 1.6124 | -1.6124 |  | -12.32% | -9.952% | -5.409% | -5.371% | -5.406% | -5.369%
| 1840 | 192.6843 | 2.6401 | 0.9101 | 0.9335 | 1.0095 |  |  | 2.6186 | 264.0383 | 264.0876 | 272.3202 |  | 1.3703 | 1.3706 | 1.4133 | -1.4133 |  | -9.846% | -7.528% | -3.041% | -3.023% | -3.042% | -3.021%
RAW
2111.875 | 2107 | 220.6445 | 5.1396 | 0.9994 |  | 0.86906 | 2052 | 214.8849 | 5.1081 | 484.3202 |  | 496.994 |  | 2.195 |  | 2.2525 | -2.2525 |  | 15% | -100% | -2.55% | -100% | -2.551% | -100%
1.33 | 2112 | 221.1681 | 4.435 | 1.0166 |  | 0.94847 |  |  | 4.4306 | 444.2656 |  | 455.1478 |  | 2.0087 |  | 2.0579 | -2.0579 |  | 7.183% | -100% | -2.391% | -100% | -2.392% | -100%
| 2114 | 221.3776 | 4.2201 | 1.0238 |  | 0.94549 |  |  | 4.2042 | 431.4778 |  | 433.1343 |  | 1.9491 |  | 1.9565 | -1.9565 |  | 8.282% | -100% | -0.3824% | -100% | -0.3803% | -100%
| 2114 | 221.3776 | 4.0039 | 1.0291 |  | 1.0428 |  |  | 4.017 | 417.7036 |  | 404.2158 |  | 1.8868 |  | 1.8259 | -1.8259 |  | -1.317% | -100% | 3.337% | -100% | 3.335% | -100%
| 2112 | 221.1681 | 3.8882 | 1.0304 |  | 1.1484 |  |  | 3.8985 | 408.0774 |  | 411.3888 |  | 1.8451 |  | 1.8601 | -1.8601 |  | -10.28% | -100% | -0.8049% | -100% | -0.805% | -100%
| 2111 | 221.0634 | 3.6906 | 1.0349 |  | 1.1632 |  |  | 3.6982 | 393.5511 |  | 362.0319 |  | 1.7803 |  | 1.6377 | -1.6377 |  | -11.03% | -100% | 8.706% | -100% | 8.708% | -100%
| 2112 | 221.1681 | 3.3425 | 1.0467 |  | 1.1657 |  |  | 3.3621 | 368.2467 |  | 343.1903 |  | 1.665 |  | 1.5517 | -1.5517 |  | -10.21% | -100% | 7.301% | -100% | 7.3% | -100%
| 2113 | 221.2728 | 2.5472 | 1.0748 |  | 1.1935 |  |  | 2.5798 | 304.6019 |  | 291.552 |  | 1.3766 |  | 1.3176 | -1.3176 |  | -9.945% | -100% | 4.476% | -100% | 4.477% | -100%
[19 empty] | 16.82% | 29.55% | 3.977% | 29.36% | 3.977% | 29.36%
0 | 0
1.4 | 1.4

## Uncertainty analysis
sqrt3
| speed | M | P-p | P |  | V | rho | T | ⌂T | Uncertainty (W) | % of uncertainty | ⌂M | % of uncertainty M |  |  | P | M | ⌂Q (m3/s) | ⌂Q | ⌂omega | ⌂rho | ⌂omega | rho_suc | V | Uncertainty
1217 | 127.4439 | 0.32473 | 232.7949 | 219.924 | 5.852% | 4 | 4.8821 | 1.7257 | 0.14434 | 18.3951 | 8.3643 | 0.16306 | 50.2144 | 18.3955 | 0.083645 | 65.51% | 43.39% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0048821 | 2.8868 | 1.1583 | 3.2678e-05 | 0.12239 | 0.014977 | 3.0337e-06 | 0.12239
1214 | 127.1298 | 0.35673 | 202.0758 | 201.0635 | 0.5035% | 5 | 4.2903 | 1.5816 | 0.14434 | 18.3498 | 9.1264 | 0.14337 | 40.189 | 18.3501 | 0.091265 | 66.78% | 47.72% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0042903 | 2.8868 | 1.1582 | 3.2678e-05 | 0.10784 | 0.011626 | 3.6976e-06 | 0.10784
1217 | 127.4439 | 0.45316 | 200.8391 | 193.6303 | 3.723% | 7 | 3.8927 | 1.5193 | 0.14434 | 18.3951 | 9.5001 | 0.13021 | 28.7338 | 18.3954 | 0.095003 | 67.86% | 60.39% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0038927 | 2.8868 | 1.159 | 3.2678e-05 | 0.097553 | 0.0095103 | 5.8994e-06 | 0.097551
1215 | 127.2345 | 0.45544 | 184.0561 | 176.8968 | 4.047% | 8 | 3.423 | 1.3903 | 0.14434 | 18.3648 | 10.3817 | 0.11456 | 25.1532 | 18.3651 | 0.10382 | 69.49% | 60.78% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.003423 | 2.8868 | 1.158 | 3.2678e-05 | 0.086006 | 0.0073907 | 6.0078e-06 | 0.086004
1217 | 127.4439 | 0.45359 | 158.2477 | 150.0131 | 5.489% | 10 | 2.7271 | 1.1771 | 0.14434 | 18.395 | 12.2623 | 0.091358 | 20.141 | 18.3952 | 0.12262 | 72.5% | 60.31% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0027271 | 2.8868 | 1.1583 | 3.2678e-05 | 0.068407 | 0.0046733 | 5.9162e-06 | 0.068405
1427 | 149.4351 | 0.49943 | 309.5774 | 312.4125 | -0.9075% | 5 | 6.0075 | 2.0906 | 0.14434 | 21.5693 | 6.9041 | 0.2008 | 40.2063 | 21.5698 | 0.069043 | 68.48% | 57.04% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0060075 | 2.8868 | 1.158 | 3.2678e-05 | 0.12848 | 0.016503 | 3.7989e-06 | 0.12848
1411 | 147.7596 | 0.51458 | 290.935 | 277.2393 | 4.94% | 5.5 | 5.6269 | 1.8763 | 0.14434 | 21.3274 | 7.6928 | 0.18813 | 36.559 | 21.3278 | 0.076929 | 68.66% | 59.39% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0056269 | 2.8868 | 1.1579 | 3.2678e-05 | 0.12172 | 0.014811 | 4.2195e-06 | 0.12172
1412 | 147.8643 | 0.48213 | 270.149 | 252.5836 | 6.954% | 6 | 4.8323 | 1.7082 | 0.14434 | 21.3425 | 8.4497 | 0.16172 | 33.5429 | 21.3428 | 0.084498 | 70.02% | 55.58% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0048323 | 2.8868 | 1.1571 | 3.2678e-05 | 0.10453 | 0.010923 | 3.698e-06 | 0.10453
1415 | 148.1785 | 0.55283 | 245.2443 | 233.851 | 4.872% | 8 | 4.1553 | 1.5782 | 0.14434 | 21.3879 | 9.1459 | 0.1392 | 25.18 | 21.3881 | 0.09146 | 71.53% | 63.62% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0041553 | 2.8868 | 1.1553 | 3.2678e-05 | 0.089849 | 0.0080676 | 4.8352e-06 | 0.089847
1412 | 147.8643 | 0.55064 | 209.3767 | 203.9249 | 2.673% | 10 | 3.3108 | 1.3791 | 0.14434 | 21.3425 | 10.4659 | 0.11102 | 20.1623 | 21.3427 | 0.10466 | 73.78% | 63.31% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0033108 | 2.8868 | 1.1569 | 3.2678e-05 | 0.071654 | 0.0051292 | 4.8237e-06 | 0.071652
1423 | 149.0162 | 0.6009 | 198.5036 | 199.0779 | -0.2885% | 12 | 3.0107 | 1.3359 | 0.14434 | 21.5087 | 10.8042 | #REF! | #REF! | 21.5089 | 0.10804 | 74.94% | 68.42% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0030107 | 2.8868 | 1.1585 | 3.2678e-05 | 0.06458 | 0.0041646 | 5.553e-06 | 0.064577
1638 | 171.531 | 0.50072 | 363.9131 | 350.3612 | 3.868% | 5.5 | 6.023 | 2.0426 | 0.14434 | 24.7586 | 7.0666 | 0.20177 | 40.2964 | 24.7589 | 0.070667 | 71.86% | 54.86% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.006023 | 2.8868 | 1.1567 | 3.2678e-05 | 0.11234 | 0.012618 | 2.6675e-06 | 0.11234
1638 | 171.531 | 0.60263 | 334.7498 | 318.3711 | 5.145% | 7 | 5.1773 | 1.8561 | 0.14434 | 24.7585 | 7.7766 | 0.17361 | 28.8089 | 24.7588 | 0.077767 | 73.16% | 60.04% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0051773 | 2.8868 | 1.1562 | 3.2678e-05 | 0.096618 | 0.0093316 | 3.1954e-06 | 0.096617
1639 | 171.6357 | 0.69667 | 292.317 | 289.3017 | 1.042% | 10 | 4.1892 | 1.6856 | 0.14434 | 24.7736 | 8.5632 | 0.14062 | 20.1843 | 24.7739 | 0.085633 | 75.06% | 69.12% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0041892 | 2.8868 | 1.158 | 3.2678e-05 | 0.078025 | 0.0060831 | 4.2459e-06 | 0.078022
1639 | 171.6357 | 0.73557 | 269.2926 | 271.8455 | -0.9391% | 12 | 3.6857 | 1.5839 | 0.14434 | 24.7736 | 9.1131 | 0.12384 | 16.8359 | 24.7738 | 0.091132 | 76.16% | 72.97% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0036857 | 2.8868 | 1.1571 | 3.2678e-05 | 0.068712 | 0.0047161 | 4.7401e-06 | 0.068708
1639 | 171.6357 | 0.80311 | 258.2851 | 257.3726 | 0.3545% | 14 | 3.4492 | 1.4995 | 0.14434 | 24.7736 | 9.6256 | #REF! | #REF! | 24.7738 | 0.096257 | 76.75% | 79.6% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0034492 | 2.8868 | 1.1576 | 3.2678e-05 | 0.064288 | 0.0041267 | 5.6455e-06 | 0.064283
1640 | 171.7404 | 0.84332 | 243.748 | 242.5416 | 0.4974% | 16 | 3.169 | 1.4123 | 0.14434 | 24.7887 | 10.2204 | #REF! | #REF! | 24.7889 | 0.1022 | 77.52% | 83.5% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.003169 | 2.8868 | 1.1573 | 3.2678e-05 | 0.059058 | 0.003481 | 6.2124e-06 | 0.059053
1837 | 192.3702 | 0.80531 | 402.2128 | 414.9811 | -3.077% | 8.5 | 5.6976 | 2.1572 | 0.14434 | 27.7664 | 6.691 | 0.19134 | 23.7604 | 27.7668 | 0.066911 | 75.27% | 71.85% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0056976 | 2.8868 | 1.1549 | 3.2678e-05 | 0.09492 | 0.0090057 | 3.6153e-06 | 0.094917
1837 | 192.3702 | 0.85827 | 379.4627 | 377.601 | 0.493% | 10 | 5.1613 | 1.9629 | 0.14434 | 27.7664 | 7.3534 | 0.17359 | 20.2257 | 27.7667 | 0.073535 | 76.02% | 76.5% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0051613 | 2.8868 | 1.155 | 3.2678e-05 | 0.085986 | 0.0073889 | 4.1054e-06 | 0.085982
1839 | 192.5796 | 0.90546 | 352.136 | 348.3382 | 1.09% | 12 | 4.5373 | 1.8088 | 0.14434 | 27.7966 | 7.9798 | 0.15283 | 16.879 | 27.7969 | 0.079799 | 77.13% | 80.46% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0045373 | 2.8868 | 1.1559 | 3.2678e-05 | 0.075459 | 0.0056889 | 4.5418e-06 | 0.075455
1839 | 192.5796 | 1.0885 | 328.5085 | 344.1179 | -4.536% | 15 | 4.0906 | 1.7869 | 0.14434 | 27.7966 | 8.0776 | #REF! | #REF! | 27.7969 | 0.080777 | 77.93% | 90.66% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0040906 | 2.8868 | 1.1557 | 3.2678e-05 | 0.068059 | 0.0046255 | 5.7701e-06 | 0.068054
1839 | 192.5796 | 1.0201 | 291.8249 | 310.5101 | -6.018% | 18 | 3.4075 | 1.6124 | 0.14434 | 27.7966 | 8.9519 | #REF! | #REF! | 27.7968 | 0.08952 | 79.36% | 90.52% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0034075 | 2.8868 | 1.1552 | 3.2678e-05 | 0.056736 | 0.0032124 | 5.7706e-06 | 0.056729
1840 | 192.6843 | 1.0095 | 262.6722 | 272.3202 | -3.543% | 21 | 2.8901 | 1.4133 | 0.14434 | 27.8117 | 10.2129 | 0.09677 | 9.586 | 27.8118 | 0.10213 | 80.68% | 89.49% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0028901 | 2.8868 | 1.1543 | 3.2678e-05 | 0.04815 | 0.002312 | 5.6467e-06 | 0.048142
2107 | 220.6445 | 0.86906 | 476.0367 | 496.994 | -4.217% | 9 | 5.8072 | 2.2525 | 0.14434 | 31.8475 | 6.408 | 0.19541 | 22.4855 | 31.8478 | 0.064081 | 77.93% | 67.77% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0058072 | 2.8868 | 1.15 | 3.2678e-05 | 0.084706 | 0.0071722 | 2.4536e-06 | 0.084703
2112 | 221.1681 | 0.94847 | 439.1995 | 455.1478 | -3.504% | 11.5 | 4.9595 | 2.0579 | 0.14434 | 31.923 | 7.0138 | 0.16747 | 17.6563 | 31.9233 | 0.070138 | 79.06% | 73.77% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0049595 | 2.8868 | 1.1488 | 3.2678e-05 | 0.072254 | 0.0052172 | 2.9003e-06 | 0.07225
2114 | 221.3776 | 0.94549 | 413.5306 | 433.1343 | 2.304% | 14 | 4.7379 | 1.9565 | 0.14434 | 31.9532 | 7.3772 | 0.15793 | 16.7035 | 31.9535 | 0.073773 | 79.84% | 80.9% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0047379 | 2.8868 | 1.1496 | 3.2678e-05 | 0.068923 | 0.0047458 | 3.9026e-06 | 0.068918
2111 | 221.0634 | 1.0428 | 389.9331 | 404.2158 | 7.707% | 17 | 4.479 | 1.8259 | 0.14434 | 31.9079 | 7.8938 | 0.1493 | 14.3168 | 31.9081 | 0.078938 | 80.39% | 90.35% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.004479 | 2.8868 | 1.149 | 3.2678e-05 | 0.065299 | 0.0042578 | 5.1774e-06 | 0.065292
2112 | 221.1681 | 1.1484 | 365.0492 | 411.3888 | 6.369% | 19 | 4.3157 | 1.8601 | 0.14434 | 31.923 | 7.7598 | 0.14386 | 12.5267 | 31.9232 | 0.077599 | 81.1% | 90.32% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0043157 | 2.8868 | 1.1506 | 3.2678e-05 | 0.062812 | 0.0039383 | 5.9762e-06 | 0.062803
2113 | 221.2728 | 1.1632 | 303.4142 | 362.0319 | 4.069% | 26 | 4.1142 | 1.6377 | 0.14434 | 31.9381 | 8.8219 | 0.13714 | 11.7899 | 31.9383 | 0.08822 | 83.14% | 92.33% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0041142 | 2.8868 | 1.1494 | 3.2678e-05 | 0.05996 | 0.0035832 | 1.0172e-05 | 0.059945
8.6208
[25 empty] | 0.082253 |  |  | 0.082249
[11 empty] | 8.3643 |  |  | 0.12239 | 12.2395
[11 empty] | 9.1264 |  |  | 0.10784 | 10.784
[11 empty] | 9.5001 |  |  | 0.097553 | 9.7553
[11 empty] | 10.3817 |  |  | 0.086006 | 8.6006
[11 empty] | 12.2623 |  |  | 0.068407 | 6.8407
[11 empty] | 6.9041 |  |  | 0.12848 | 12.848
[11 empty] | 7.6928 |  |  | 0.12172 | 12.1719
[11 empty] | 8.4497 |  |  | 0.10453 | 10.4532
[11 empty] | 9.1459 |  |  | 0.089849 | 8.9849
[11 empty] | 10.4659 |  |  | 0.071654 | 7.1654
[11 empty] | 10.8042 |  |  | 0.06458 | 6.458
[11 empty] | 7.0666 |  |  | 0.11234 | 11.2344
[11 empty] | 7.7766 |  |  | 0.096618 | 9.6618
[11 empty] | 8.5632 |  |  | 0.078025 | 7.8025
[11 empty] | 9.1131 |  |  | 0.068712 | 6.8712
[11 empty] | 9.6256 |  |  | 0.064288 | 6.4288
[11 empty] | 10.2204 |  |  | 0.059058 | 5.9058
[11 empty] | 6.691 |  |  | 0.09492 | 9.492
[11 empty] | 7.3534 |  |  | 0.085986 | 8.5986
[11 empty] | 7.9798 |  |  | 0.075459 | 7.5459
[11 empty] | 8.0776 |  |  | 0.068059 | 6.8059
[11 empty] | 8.9519 |  |  | 0.056736 | 5.6736
[11 empty] | 10.2129 |  |  | 0.04815 | 4.815
[11 empty] | 6.408 |  |  | 0.084706 | 8.4706
[11 empty] | 7.0138 |  |  | 0.072254 | 7.2254
[11 empty] | 7.3772 |  |  | 0.068923 | 6.8923
[11 empty] | 7.8938 |  |  | 0.065299 | 6.5299
[11 empty] | 7.7598 |  |  | 0.062812 | 6.2812
[11 empty] | 8.8219 |  |  | 0.05996 | 5.996
|  |  | 0.7484 | 0.32473
|  |  | 0.7475 | 0.35673
|  |  | 0.7504 | 0.45316
|  |  | 0.7493 | 0.45544
|  |  | 0.7521 | 0.45359
|  |  | 0.8755 | 0.49943
|  |  | 0.8665 | 0.51458
|  |  | 0.8675 | 0.48213
|  |  | 0.869 | 0.55283
|  |  | 0.8697 | 0.55064
|  |  | 0.8782 | 0.6009
|  |  | 1.004 | 0.55079
|  |  | 1.0038 | 0.60263
|  |  | 1.0079 | 0.69667
|  |  | 1.0081 | 0.73557
|  |  | 1.009 | 0.80311
|  |  | 1.01 | 0.84332
|  |  | 1.1208 | 0.80531
|  |  | 1.122 | 0.85827
|  |  | 1.1254 | 0.90546
|  |  | 1.1256 | 1.0204
|  |  | 1.127 | 1.0201
|  |  | 1.128 | 1.0095
|  |  | 1.2824 | 0.86906
|  |  | 1.2858 | 0.94847
|  |  | 1.289 | 1.0428
|  |  | 1.2874 | 1.1632
|  |  | 1.2907 | 1.1657
|  |  | 1.2927 | 1.1935

## Overall w heat (final) 0709 (2)
|  | PT 05 | TC 01 | PT 6 | TC 04 |  |  |  | TC 02 | PT 3
| RPM |  | Suction pressure (bar) | Suct Temp ( C ) | Discharge pressure (bar) | Discharge Temperature ( C ) | Disc. Temp ( K ) | Volumetric Flow rate (l/min) | Vol. rate (m3/s) | FM Air Temp ( C ) | FM Air Pressure (bar) | FM Air Temp ( K ) | FM Air Pressure (MPa) | Density (kg/m3) |  | Correction |  |  |  | Temp. casing | Temp. shaft | Viscosity | Oil Seal
1274 | 1217 | 127.4439 | 1.0093 | 30.5132 | 4.2632 | 38.4697 | 311.6197 | 4 | 6.6667e-05 | 30.5922 | 4.2518 | 303.7422 | 0.42518 | 4.8821 |  | 0.99772 | 3.9909 | 6.6515e-05 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 265
| 1214 | 127.1298 | 1.0094 | 30.5384 | 3.7488 | 39.8474 | 312.9974 | 5 | 8.3333e-05 | 30.7198 | 3.7385 | 303.8698 | 0.37385 | 4.2903 |  | 0.99779 | 4.9889 | 8.3149e-05 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 240
39.6386 | 1217 | 127.4439 | 1.01 | 30.5233 | 3.4115 | 39.2788 | 312.4288 | 7 | 0.00011667 | 30.6002 | 3.391 | 303.7502 | 0.3391 | 3.8927 |  | 0.99783 | 6.9848 | 0.00011641 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 225
| 1215 | 127.2345 | 1.0093 | 30.5688 | 3.0036 | 40.4507 | 313.6007 | 8 | 0.00013333 | 30.7318 | 2.9835 | 303.8818 | 0.29835 | 3.423 |  | 0.99789 | 7.9831 | 0.00013305 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 210
| 1217 | 127.4439 | 1.0095 | 30.5282 | 2.3976 | 40.1462 | 313.2962 | 10 | 0.00016667 | 30.6656 | 2.3768 | 303.8156 | 0.23768 | 2.7271 |  | 0.99797 | 9.9797 | 0.00016633 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 195
1416.6667 | 1427 | 149.4351 | 1.0094 | 30.613 | 5.2534 | 42.253 | 315.403 | 5 | 8.3333e-05 | 31.3367 | 5.2435 | 304.4867 | 0.52435 | 6.0075 |  | 0.99761 | 4.988 | 8.3134e-05 |  | 43 | 55 | 0.031712 | 285
| 1411 | 147.7596 | 1.0093 | 30.581 | 4.8223 | 42.9531 | 316.1031 | 5.5 | 9.1667e-05 | 30.989 | 4.9061 | 304.139 | 0.49061 | 5.6269 |  | 0.99764 | 5.487 | 9.145e-05 |  | 43 | 55 | 0.031712 | 275
44.3842 | 1412 | 147.8643 | 1.0087 | 30.6227 | 4.2363 | 43.4736 | 316.6236 | 6 | 0.0001 | 30.951 | 4.2135 | 304.101 | 0.42135 | 4.8323 |  | 0.99773 | 5.9864 | 9.9773e-05 |  | 43 | 55 | 0.031712 | 265
| 1415 | 148.1785 | 1.0078 | 30.8161 | 3.6616 | 46.0692 | 319.2192 | 8 | 0.00013333 | 32.01 | 3.6364 | 305.16 | 0.36364 | 4.1553 |  | 0.99782 | 7.9825 | 0.00013304 |  | 43 | 55 | 0.031712 | 235
| 1412 | 147.8643 | 1.0086 | 30.635 | 2.9221 | 45.0185 | 318.1685 | 10 | 0.00016667 | 31.1608 | 2.8898 | 304.3108 | 0.28898 | 3.3108 |  | 0.9979 | 9.979 | 0.00016632 |  | 43 | 55 | 0.031712 | 210
| 1423 | 149.0162 | 1.0102 | 30.7146 | 2.6699 | 44.4067 | 317.5567 | 12 | 0.0002 | 31.6695 | 2.6325 | 304.8195 | 0.26325 | 3.0107 |  | 0.99795 | 11.9753 | 0.00019959 |  | 43 | 55 | 0.031712 | 205
1638.8333 | 1638 | 171.531 | 1.0083 | 30.6103 | 5.2677 | 43.4703 | 316.6203 | 5.5 | 9.1667e-05 | 31.3019 | 5.2565 | 304.4519 | 0.52565 | 6.023 |  | 0.99761 | 5.4868 | 9.1447e-05 |  | 45 | 60 | 0.027748 | 285
| 1638 | 171.531 | 1.0077 | 30.5477 | 4.5489 | 43.9447 | 317.0947 | 7 | 0.00011667 | 31.7977 | 4.5267 | 304.9477 | 0.45267 | 5.1773 |  | 0.99771 | 6.984 | 0.0001164 |  | 45 | 60 | 0.027748 | 270
45.8234 | 1639 | 171.6357 | 1.0095 | 30.6289 | 3.6852 | 45.1348 | 318.2848 | 10 | 0.00016667 | 31.2778 | 3.6572 | 304.4278 | 0.36572 | 4.1892 |  | 0.9978 | 9.978 | 0.0001663 |  | 45 | 60 | 0.027748 | 235
| 1639 | 171.6357 | 1.0087 | 30.6229 | 3.2642 | 46.9431 | 320.0931 | 12 | 0.0002 | 31.5277 | 3.2207 | 304.6777 | 0.32207 | 3.6857 |  | 0.99787 | 11.9744 | 0.00019957 |  | 45 | 60 | 0.027748 | 220
| 1639 | 171.6357 | 1.0091 | 30.6169 | 3.0682 | 48.0302 | 321.1802 | 14 | 0.00023333 | 32.0452 | 3.0193 | 305.1952 | 0.30193 | 3.4492 |  | 0.99789 | 13.9705 | 0.00023284 |  | 45 | 60 | 0.027748 | 215
| 1640 | 171.7404 | 1.0089 | 30.6606 | 2.8294 | 47.4175 | 320.5675 | 16 | 0.00026667 | 32.7668 | 2.7808 | 305.9168 | 0.27808 | 3.169 |  | 0.99794 | 15.967 | 0.00026612 |  | 45 | 60 | 0.027748 | 205
1838.5 | 1837 | 192.3702 | 1.0075 | 30.8492 | 5.0654 | 49.5525 | 322.7025 | 8.5 | 0.00014167 | 34.9117 | 5.0325 | 308.0617 | 0.50325 | 5.6976 |  | 0.99771 | 8.4805 | 0.00014134 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 280
48.9658 | 1837 | 192.3702 | 1.0077 | 30.8549 | 4.5817 | 49.6486 | 322.7986 | 10 | 0.00016667 | 33.9651 | 4.5451 | 307.1151 | 0.45451 | 5.1613 |  | 0.99774 | 9.9774 | 0.00016629 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 270
| 1839 | 192.5796 | 1.0079 | 30.7074 | 4.0282 | 47.5989 | 320.7489 | 12 | 0.0002 | 32.9389 | 3.9826 | 306.0889 | 0.39826 | 4.5373 |  | 0.99779 | 11.9735 | 0.00019956 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 260
| 1839 | 192.5796 | 1.0075 | 30.6548 | 3.6534 | 46.4022 | 319.5522 | 15 | 0.00025 | 32.7044 | 3.5881 | 305.8544 | 0.35881 | 4.0906 |  | 0.99783 | 14.9675 | 0.00024946 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 235
| 1839 | 192.5796 | 1.0077 | 30.823 | 3.0733 | 50.6024 | 323.7524 | 18 | 0.0003 | 34.1605 | 3.0037 | 307.3105 | 0.30037 | 3.4075 |  | 0.99792 | 17.9626 | 0.00029938 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 215
| 1840 | 192.6843 | 1.0069 | 30.8242 | 2.6401 | 49.9903 | 323.1403 | 21 | 0.00035 | 35.2998 | 2.5573 | 308.4498 | 0.25573 | 2.8901 |  | 0.99798 | 20.9576 | 0.00034929 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 205
2111.5 | 2107 | 220.6445 | 1.0066 | 31.8755 | 5.1396 | 53.7904 | 326.9404 | 9 | 0.00015 | 34.0912 | 5.1154 | 307.2412 | 0.51154 | 5.8072 |  | 0.99768 | 8.9791 | 0.00014965 |  | 50 | 70 | 0.018829 | 280 | 0.017838
52.695 | 2112 | 221.1681 | 1.0061 | 32.0263 | 4.435 | 49.9908 | 323.1408 | 11.5 | 0.00019167 | 36.0913 | 4.3981 | 309.2413 | 0.43981 | 4.9595 |  | 0.99779 | 11.4746 | 0.00019124 |  | 50 | 70 | 0.018829 | 270 | 0.017838
| 2114 | 221.3776 | 1.0067 | 32.0057 | 4.0039 | 49.1996 | 322.3496 | 14 | 0.00023333 | 35.229 | 3.9612 | 308.379 | 0.39612 | 4.479 |  | 0.99783 | 13.9696 | 0.00023283 |  | 50 | 70 | 0.018829 | 260 | 0.017838
| 2111 | 221.0634 | 1.0062 | 32.0223 | 3.6906 | 55.8239 | 328.9739 | 17 | 0.00028333 | 35.1839 | 3.6383 | 308.3339 | 0.36383 | 4.1142 |  | 0.99786 | 16.9637 | 0.00028273 |  | 50 | 70 | 0.018829 | 240 | 0.017838
| 2112 | 221.1681 | 1.0075 | 31.9815 | 3.3425 | 54.4635 | 327.6135 | 19 | 0.00031667 | 36.1659 | 3.2729 | 309.3159 | 0.32729 | 3.6889 |  | 0.99792 | 18.9604 | 0.00031601 |  | 50 | 70 | 0.018829 | 225 | 0.017838
| 2113 | 221.2728 | 1.0066 | 32.0022 | 2.5472 | 52.9018 | 326.0518 | 26 | 0.00043333 | 37.1099 | 2.4564 | 310.2599 | 0.24564 | 2.7597 |  | 0.99801 | 25.9483 | 0.00043247 |  | 50 | 70 | 0.018829 | 200 | 0.017838
|  |  |  | Mass Flow Rate (kg/s) | [5 empty] | Power (W) |  |  |  | Average Torque (Nm) |  |  |  |  | Discrepancy
|  |  | Pressure | Predicted w l | Predicted | Measured |  |  | Pressure | Predicted w l | Predicted | Measure |  | Predicted w l | Predicted | Measured |  |  | Mass with leakage | Mass | Power w l | Power | Torque w l | Torque | % of uncertainty (Power) | Uncertainty of mass flow rate (%) |  |  |  | Volumetric efficiency
| 1217 | 127.4439 | 4.2632 | 0.4903 | 0.7484 | 0.32473 |  |  | 4.2444 | 237.3811 | 251.2219 | 219.924 |  | 1.8626 | 1.9712 | 1.7257 |  |  | 50.99% | 130.5% | 7.938% | 14.23% | 7.936% | 14.23% | 8.8493 | 0.50214 | -0.9115% | 0.7716% | 65.51% | 43.39% | 0.25996
1216 | 1214 | 127.1298 | 3.7488 | 0.4992 | 0.7475 | 0.35673 |  |  | 3.7878 | 217.6027 | 227.9221 | 201.0635 |  | 1.7117 | 1.7928 | 1.5816 |  |  | 39.94% | 109.5% | 8.226% | 13.36% | 8.229% | 13.36% | 9.6416 | 0.40189 | -1.416% | -0.2525% | 66.78% | 47.72% | 0.15949
| 1217 | 127.4439 | 3.4115 | 0.5092 | 0.7504 | 0.45316 |  |  | 3.448 | 205.1644 | 213.3566 | 193.6303 |  | 1.6098 | 1.6741 | 1.5193 |  |  | 12.37% | 65.59% | 5.957% | 10.19% | 5.954% | 10.19% | 10.0297 | 0.28734 | -4.073% | -16.37% | 67.86% | 60.39% | 0.015292
| 1215 | 127.2345 | 3.0036 | 0.5207 | 0.7493 | 0.45544 |  |  | 3.0515 | 186.5256 | 193.8105 | 176.8968 |  | 1.466 | 1.5233 | 1.3903 |  |  | 14.33% | 64.52% | 5.443% | 9.561% | 5.443% | 9.565% | 10.9461 | 0.25153 | -5.503% | -10.82% | 69.49% | 60.78% | 0.020535
| 1217 | 127.4439 | 2.3976 | 0.5453 | 0.7521 | 0.45359 |  |  | 2.2725 | 159.3312 | 163.9101 | 150.0131 |  | 1.2502 | 1.2861 | 1.1771 |  |  | 20.22% | 65.81% | 6.212% | 9.264% | 6.211% | 9.261% | 12.9002 | 0.20141 | -6.689% | 0.07717% | 72.5% | 60.31% | 0.040877
| 1427 | 149.4351 | 5.2534 | 0.5995 | 0.8755 | 0.49943 |  |  | 5.2407 | 315.4612 | 333.7315 | 312.4125 |  | 2.111 | 2.2333 | 2.0906 |  |  | 20.04% | 75.3% | 0.9758% | 6.824% | 0.9747% | 6.825% | 7.3087 | 0.40196 | -6.333% | -20.16% | 68.48% | 57.04% | 0.040151
1416.6667 | 1411 | 147.7596 | 4.8223 | 0.5949 | 0.8665 | 0.51458 |  |  | 4.8223 | 295.8874 | 311.8696 | 277.2393 |  | 2.0025 | 2.1107 | 1.8763 |  |  | 15.61% | 68.39% | 6.726% | 12.49% | 6.727% | 12.49% | 8.1299 | 0.3655 | -1.403% | -20.94% | 68.66% | 59.39% | 0.024362
| 1412 | 147.8643 | 4.2363 | 0.6074 | 0.8675 | 0.48213 |  |  | 4.2134 | 274.1461 | 287.2945 | 252.5836 |  | 1.854 | 1.943 | 1.7082 |  |  | 25.98% | 79.93% | 8.537% | 13.74% | 8.535% | 13.74% | 8.9164 | 0.33509 | -0.3796% | -7.527% | 70.02% | 55.58% | 0.067507
| 1415 | 148.1785 | 3.6616 | 0.6216 | 0.869 | 0.55283 |  |  | 3.6648 | 248.1914 | 259.0633 | 233.851 |  | 1.6749 | 1.7483 | 1.5782 |  |  | 12.44% | 57.19% | 6.132% | 10.78% | 6.129% | 10.78% | 9.6396 | 0.25155 | -3.507% | -12.72% | 71.53% | 63.62% | 0.015475
| 1412 | 147.8643 | 2.9221 | 0.6417 | 0.8697 | 0.55064 |  |  | 2.9593 | 211.5847 | 220.3611 | 203.9249 |  | 1.4309 | 1.4903 | 1.3791 |  |  | 16.54% | 57.94% | 3.756% | 8.06% | 3.753% | 8.06% | 11.0116 | 0.20142 | -7.255% | -3.606% | 73.78% | 63.31% | 0.027345
| 1423 | 149.0162 | 2.6699 | 0.6581 | 0.8782 | 0.6009 |  |  | 2.6546 | 200.6003 | 208.6319 | 199.0779 |  | 1.3462 | 1.4001 | 1.3359 |  |  | 9.519% | 46.15% | 0.7647% | 4.799% | 0.7674% | 4.802% | 11.3622 | 0.16801 | -10.6% | -7.283% | 74.94% | 68.42% | 0.0090603
| 1638 | 171.531 | 5.2677 | 0.7215 | 1.004 | 0.55079 |  |  | 5.2677 | 369.7549 | 387.7834 | 350.3612 |  | 2.1556 | 2.2607 | 2.0426 |  |  | 30.99% | 82.28% | 5.535% | 10.68% | 5.535% | 10.68% | 7.4603 | 0.40196 | -1.925% | -9.202% | 71.86% | 54.86% | 0.096063
1638.8333 | 1638 | 171.531 | 4.5489 | 0.7344 | 1.0038 | 0.60263 |  |  | 4.5361 | 339.3703 | 354.0047 | 318.3711 |  | 1.9785 | 2.0638 | 1.8561 |  |  | 21.86% | 66.57% | 6.596% | 11.19% | 6.597% | 11.19% | 8.1982 | 0.28737 | -1.602% | -6.872% | 73.16% | 60.04% | 0.047807
| 1639 | 171.6357 | 3.6852 | 0.7565 | 1.0079 | 0.69667 |  |  | 3.6591 | 295.2139 | 305.7687 | 289.3017 |  | 1.72 | 1.7815 | 1.6856 |  |  | 8.589% | 44.67% | 2.044% | 5.692% | 2.043% | 5.692% | 9.0157 | 0.20144 | -6.972% | -11.56% | 75.06% | 69.12% | 0.0073764
| 1639 | 171.6357 | 3.2642 | 0.7678 | 1.0081 | 0.73557 |  |  | 3.2749 | 271.5481 | 280.1596 | 271.8455 |  | 1.5821 | 1.6323 | 1.5839 |  |  | 4.382% | 37.05% | -0.1094% | 3.058% | -0.1106% | 3.059% | 9.5871 | 0.16802 | -9.697% | -12.42% | 76.16% | 72.97% | 0.00192
| 1639 | 171.6357 | 3.0682 | 0.7744 | 1.009 | 0.80311 |  |  | 3.0457 | 260.2448 | 267.9656 | 257.3726 |  | 1.5163 | 1.5612 | 1.4995 |  |  | -3.575% | 25.64% | 1.116% | 4.116% | 1.118% | 4.113% | 10.1197 | 0.14416 | -9.004% | -10.84% | 76.75% | 79.6% | 0.0012784
| 1640 | 171.7404 | 2.8294 | 0.783 | 1.01 | 0.84332 |  |  | 2.8707 | 245.3673 | 252.0315 | 242.5416 |  | 1.4287 | 1.4675 | 1.4123 |  |  | -7.153% | 19.76% | 1.165% | 3.913% | 1.164% | 3.912% | 10.7377 | 0.12626 | -9.573% | -5.473% | 77.52% | 83.5% | 0.0051164
RAW
1838.5 | 1837 | 192.3702 | 5.0654 | 0.8436 | 1.1208 | 0.80531 |  |  | 5.0955 | 408.3042 | 434.6696 | 414.9811 |  | 2.1225 | 2.2595 | 2.1572 | -2.1572 |  | 4.755% | 28.15% | -1.609% | 4.744% | -1.609% | 4.742% | 7.0574 | 0.23684 | -8.666% | -18.93% | 75.27% | 71.85% | 0.0022608
1.1638 | 1837 | 192.3702 | 4.5817 | 0.853 | 1.122 | 0.85827 |  |  | 4.5563 | 384.7869 | 408.4784 | 377.601 |  | 2.0002 | 2.1234 | 1.9629 | -1.9629 |  | -0.6145% | 23.5% | 1.903% | 8.177% | 1.901% | 8.177% | 7.7458 | 0.20145 | -5.843% | -19.53% | 76.02% | 76.5% | 3.776e-05
| 1839 | 192.5796 | 4.0282 | 0.868 | 1.1254 | 0.90546 |  |  | 3.9556 | 356.0102 | 379.1519 | 348.3382 |  | 1.8486 | 1.9688 | 1.8088 | -1.8088 |  | -4.137% | 19.54% | 2.202% | 8.846% | 2.2% | 8.846% | 8.3966 | 0.16804 | -6.194% | -12.67% | 77.13% | 80.46% | 0.0017111
| 1839 | 192.5796 | 3.6534 | 0.8772 | 1.1256 | 1.0204 |  |  | 3.5979 | 331.2692 | 350.7996 | 344.1179 |  | 1.7202 | 1.8216 | 1.7869 | -1.7869 |  | -14.04% | 9.343% | -3.734% | 1.942% | -3.732% | 1.943% | 8.4983 | 0.12627 | -12.23% | 1.409% | 77.93% | 90.66% | 0.019702
| 1839 | 192.5796 | 3.0733 | 0.8944 | 1.127 | 1.0201 |  |  | 3.1121 | 293.7154 | 310.6073 | 310.5101 |  | 1.5252 | 1.6129 | 1.6124 | -1.6124 |  | -12.32% | 9.483% | -5.409% | 0.03129% | -5.406% | 0.0327% | 9.4069 | 0.11234 | -14.82% | 1.09% | 79.36% | 90.52% | 0.015189
| 1840 | 192.6843 | 2.6401 | 0.9101 | 1.128 | 1.0095 |  |  | 2.6186 | 264.0383 | 279.0224 | 272.3202 |  | 1.3703 | 1.4481 | 1.4133 | -1.4133 |  | -9.846% | 10.51% | -3.041% | 2.461% | -3.042% | 2.463% | 10.7173 | 0.096433 | -13.76% | 0.2024% | 80.68% | 89.49% | 0.0096937
RAW
2111.5 | 2107 | 220.6445 | 5.1396 | 0.9994 | 1.2824 | 0.86906 | 2052 | 214.8849 | 5.1081 | 484.3202 | 500.786 | 496.994 |  | 2.195 | 2.2697 | 2.2525 | -2.2525 |  | 15% | 32.23% | -2.55% | 0.763% | -2.551% | 0.7652% | 6.75 | 0.22374 | -9.3% | -7.376% | 77.93% | 67.77% | 0.022493
1.33 | 2112 | 221.1681 | 4.435 | 1.0166 | 1.2858 | 0.94847 |  |  | 4.4306 | 444.2656 | 459.3146 | 455.1478 |  | 2.0087 | 2.0768 | 2.0579 | -2.0579 |  | 7.183% | 26.23% | -2.391% | 0.9155% | -2.392% | 0.9171% | 7.3793 | 0.1753 | -9.77% | -10.35% | 79.06% | 73.77% | 0.0051592
| 2114 | 221.3776 | 4.0039 | 1.0291 | 1.289 | 1.0428 |  |  | 4.017 | 417.7036 | 430.4355 | 404.2158 |  | 1.8868 | 1.9444 | 1.8259 | -1.8259 |  | -1.317% | 19.1% | 3.337% | 6.487% | 3.335% | 6.489% | 8.3054 | 0.14417 | -4.969% | -13.1% | 79.84% | 80.9% | 0.00017333
| 2111 | 221.0634 | 3.6906 | 1.0349 | 1.2874 | 1.1632 |  |  | 3.6982 | 393.5511 | 404.4696 | 362.0319 |  | 1.7803 | 1.8297 | 1.6377 | -1.6377 |  | -11.03% | 9.648% | 8.706% | 11.72% | 8.708% | 11.72% | 9.2498 | 0.1189 | -0.5436% | -0.8604% | 80.39% | 90.35% | 0.012166
| 2112 | 221.1681 | 3.3425 | 1.0467 | 1.2907 | 1.1657 |  |  | 3.3621 | 368.2467 | 377.0515 | 343.1903 |  | 1.665 | 1.7048 | 1.5517 | -1.5517 |  | -10.21% | 9.683% | 7.301% | 9.867% | 7.3% | 9.865% | 9.7571 | 0.10648 | -2.456% | -0.4386% | 81.1% | 90.32% | 0.010424
| 2113 | 221.2728 | 2.5472 | 1.0748 | 1.2927 | 1.1935 |  |  | 2.5798 | 304.6019 | 310.2295 | 291.552 |  | 1.3766 | 1.402 | 1.3176 | -1.3176 |  | -9.945% | 7.675% | 4.476% | 6.406% | 4.477% | 6.405% | 11.4746 | 0.078078 | -6.999% | 2.137% | 83.14% | 92.33% | 0.0098899
0.032707
0.18085
0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.23 | 0.2 | 0.17
1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.61 | 1.4 | 1.19
100 | 100 | 100 | 109 | 100 | 91
600 | 600 | 600 | 654 | 600 | 546

## Sheet1
1.0093 | 30.5132 | 303.6632 | 0.10093 | 1.1583
1.0094 | 30.5384 | 303.6884 | 0.10094 | 1.1582
1.01 | 30.5233 | 303.6733 | 0.101 | 1.159
1.0093 | 30.5688 | 303.7188 | 0.10093 | 1.158
1.0095 | 30.5282 | 303.6782 | 0.10095 | 1.1583
|  | 273.15 | 0
1.0094 | 30.613 | 303.763 | 0.10094 | 1.158
1.0093 | 30.581 | 303.731 | 0.10093 | 1.1579
1.0087 | 30.6227 | 303.7727 | 0.10087 | 1.1571
1.0078 | 30.8161 | 303.9661 | 0.10078 | 1.1553
1.0086 | 30.635 | 303.785 | 0.10086 | 1.1569
1.0102 | 30.7146 | 303.8646 | 0.10102 | 1.1585
|  | 273.15 | 0
1.0083 | 30.6103 | 303.7603 | 0.10083 | 1.1567
1.0077 | 30.5477 | 303.6977 | 0.10077 | 1.1562
1.0095 | 30.6289 | 303.7789 | 0.10095 | 1.158
1.0087 | 30.6229 | 303.7729 | 0.10087 | 1.1571
1.0091 | 30.6169 | 303.7669 | 0.10091 | 1.1576
1.0089 | 30.6606 | 303.8106 | 0.10089 | 1.1573
|  | 273.15 | 0
1.0075 | 30.8492 | 303.9992 | 0.10075 | 1.1549
1.0077 | 30.8549 | 304.0049 | 0.10077 | 1.155
1.0079 | 30.7074 | 303.8574 | 0.10079 | 1.1559
1.0075 | 30.6548 | 303.8048 | 0.10075 | 1.1557
1.0077 | 30.823 | 303.973 | 0.10077 | 1.1552
1.0069 | 30.8242 | 303.9742 | 0.10069 | 1.1543
|  | 273.15 | 0
1.0066 | 31.8755 | 305.0255 | 0.10066 | 1.15
1.0061 | 32.0263 | 305.1763 | 0.10061 | 1.1488
1.0067 | 32.0057 | 305.1557 | 0.10067 | 1.1496
1.0062 | 32.0223 | 305.1723 | 0.10062 | 1.149
1.0075 | 31.9815 | 305.1315 | 0.10075 | 1.1506
1.0066 | 32.0022 | 305.1522 | 0.10066 | 1.1494

## Overall w heat (leak) 0713 (3)
|  | PT 05 | TC 01 | PT 6 | TC 04 |  |  |  | TC 02 | PT 3
| RPM |  | Suction pressure (bar) | Suct Temp ( C ) | Discharge pressure (bar) | Discharge Temperature ( C ) | Disc. Temp ( K ) | Volumetric Flow rate (l/min) | Vol. rate (m3/s) | FM Air Temp ( C ) | FM Air Pressure (bar) | FM Air Temp ( K ) | FM Air Pressure (MPa) | Density (kg/m3) |  | Correction |  |  |  | Temp. casing | Temp. shaft | Viscosity | Oil Seal
1216 | 1217 | 127.4439 | 1.0093 | 30.5132 | 4.2632 | 38.4697 | 311.6197 | 4 | 6.6667e-05 | 30.5922 | 4.2518 | 303.7422 | 0.42518 | 4.8821 |  | 0.99772 | 3.9909 | 6.6515e-05 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 265
| 1214 | 127.1298 | 1.0094 | 30.5384 | 3.7488 | 39.8474 | 312.9974 | 5 | 8.3333e-05 | 30.7198 | 3.7385 | 303.8698 | 0.37385 | 4.2903 |  | 0.99779 | 4.9889 | 8.3149e-05 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 240
39.6386 | 1217 | 127.4439 | 1.01 | 30.5233 | 3.4115 | 39.2788 | 312.4288 | 7 | 0.00011667 | 30.6002 | 3.391 | 303.7502 | 0.3391 | 3.8927 |  | 0.99783 | 6.9848 | 0.00011641 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 225
| 1215 | 127.2345 | 1.0093 | 30.5688 | 3.0036 | 40.4507 | 313.6007 | 8 | 0.00013333 | 30.7318 | 2.9835 | 303.8818 | 0.29835 | 3.423 |  | 0.99789 | 7.9831 | 0.00013305 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 210
| 1217 | 127.4439 | 1.0095 | 30.5282 | 2.3976 | 40.1462 | 313.2962 | 10 | 0.00016667 | 30.6656 | 2.3768 | 303.8156 | 0.23768 | 2.7271 |  | 0.99797 | 9.9797 | 0.00016633 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 195
1416.6667 | 1427 | 149.4351 | 1.0094 | 30.613 | 5.2534 | 42.253 | 315.403 | 5 | 8.3333e-05 | 31.3367 | 5.2435 | 304.4867 | 0.52435 | 6.0075 |  | 0.99761 | 4.988 | 8.3134e-05 |  | 43 | 55 | 0.031712 | 285
| 1411 | 147.7596 | 1.0093 | 30.581 | 4.8223 | 42.9531 | 316.1031 | 5.5 | 9.1667e-05 | 30.989 | 4.9061 | 304.139 | 0.49061 | 5.6269 |  | 0.99764 | 5.487 | 9.145e-05 |  | 43 | 55 | 0.031712 | 275
44.3842 | 1412 | 147.8643 | 1.0087 | 30.6227 | 4.2363 | 43.4736 | 316.6236 | 6 | 0.0001 | 30.951 | 4.2135 | 304.101 | 0.42135 | 4.8323 |  | 0.99773 | 5.9864 | 9.9773e-05 |  | 43 | 55 | 0.031712 | 265
| 1415 | 148.1785 | 1.0078 | 30.8161 | 3.6616 | 46.0692 | 319.2192 | 8 | 0.00013333 | 32.01 | 3.6364 | 305.16 | 0.36364 | 4.1553 |  | 0.99782 | 7.9825 | 0.00013304 |  | 43 | 55 | 0.031712 | 235
| 1412 | 147.8643 | 1.0086 | 30.635 | 2.9221 | 45.0185 | 318.1685 | 10 | 0.00016667 | 31.1608 | 2.8898 | 304.3108 | 0.28898 | 3.3108 |  | 0.9979 | 9.979 | 0.00016632 |  | 43 | 55 | 0.031712 | 210
| 1423 | 149.0162 | 1.0102 | 30.7146 | 2.6699 | 44.4067 | 317.5567 | 12 | 0.0002 | 31.6695 | 2.6325 | 304.8195 | 0.26325 | 3.0107 |  | 0.99795 | 11.9753 | 0.00019959 |  | 43 | 55 | 0.031712 | 205
1638.8333 | 1638 | 171.531 | 1.0083 | 30.6103 | 5.2677 | 43.4703 | 316.6203 | 5.5 | 9.1667e-05 | 31.3019 | 5.2565 | 304.4519 | 0.52565 | 6.023 |  | 0.99761 | 5.4868 | 9.1447e-05 |  | 45 | 60 | 0.027748 | 285
| 1638 | 171.531 | 1.0077 | 30.5477 | 4.5489 | 43.9447 | 317.0947 | 7 | 0.00011667 | 31.7977 | 4.5267 | 304.9477 | 0.45267 | 5.1773 |  | 0.99771 | 6.984 | 0.0001164 |  | 45 | 60 | 0.027748 | 270
45.8234 | 1639 | 171.6357 | 1.0095 | 30.6289 | 3.6852 | 45.1348 | 318.2848 | 10 | 0.00016667 | 31.2778 | 3.6572 | 304.4278 | 0.36572 | 4.1892 |  | 0.9978 | 9.978 | 0.0001663 |  | 45 | 60 | 0.027748 | 235
| 1639 | 171.6357 | 1.0087 | 30.6229 | 3.2642 | 46.9431 | 320.0931 | 12 | 0.0002 | 31.5277 | 3.2207 | 304.6777 | 0.32207 | 3.6857 |  | 0.99787 | 11.9744 | 0.00019957 |  | 45 | 60 | 0.027748 | 220
| 1639 | 171.6357 | 1.0091 | 30.6169 | 3.0682 | 48.0302 | 321.1802 | 14 | 0.00023333 | 32.0452 | 3.0193 | 305.1952 | 0.30193 | 3.4492 |  | 0.99789 | 13.9705 | 0.00023284 |  | 45 | 60 | 0.027748 | 215
| 1640 | 171.7404 | 1.0089 | 30.6606 | 2.8294 | 47.4175 | 320.5675 | 16 | 0.00026667 | 32.7668 | 2.7808 | 305.9168 | 0.27808 | 3.169 |  | 0.99794 | 15.967 | 0.00026612 |  | 45 | 60 | 0.027748 | 205
1838.5 | 1837 | 192.3702 | 1.0075 | 30.8492 | 5.0654 | 49.5525 | 322.7025 | 8.5 | 0.00014167 | 34.9117 | 5.0325 | 308.0617 | 0.50325 | 5.6976 |  | 0.99771 | 8.4805 | 0.00014134 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 280
48.9658 | 1837 | 192.3702 | 1.0077 | 30.8549 | 4.5817 | 49.6486 | 322.7986 | 10 | 0.00016667 | 33.9651 | 4.5451 | 307.1151 | 0.45451 | 5.1613 |  | 0.99774 | 9.9774 | 0.00016629 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 270
| 1839 | 192.5796 | 1.0079 | 30.7074 | 4.0282 | 47.5989 | 320.7489 | 12 | 0.0002 | 32.9389 | 3.9826 | 306.0889 | 0.39826 | 4.5373 |  | 0.99779 | 11.9735 | 0.00019956 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 260
| 1839 | 192.5796 | 1.0075 | 30.6548 | 3.6534 | 46.4022 | 319.5522 | 15 | 0.00025 | 32.7044 | 3.5881 | 305.8544 | 0.35881 | 4.0906 |  | 0.99783 | 14.9675 | 0.00024946 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 235
| 1839 | 192.5796 | 1.0077 | 30.823 | 3.0733 | 50.6024 | 323.7524 | 18 | 0.0003 | 34.1605 | 3.0037 | 307.3105 | 0.30037 | 3.4075 |  | 0.99792 | 17.9626 | 0.00029938 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 215
| 1840 | 192.6843 | 1.0069 | 30.8242 | 2.6401 | 49.9903 | 323.1403 | 21 | 0.00035 | 35.2998 | 2.5573 | 308.4498 | 0.25573 | 2.8901 |  | 0.99798 | 20.9576 | 0.00034929 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 205
2111.5 | 2107 | 220.6445 | 1.0066 | 31.8755 | 5.1396 | 53.7904 | 326.9404 | 9 | 0.00015 | 34.0912 | 5.1154 | 307.2412 | 0.51154 | 5.8072 |  | 0.99768 | 8.9791 | 0.00014965 |  | 50 | 70 | 0.018829 | 280 | 0.017838
52.695 | 2112 | 221.1681 | 1.0061 | 32.0263 | 4.435 | 49.9908 | 323.1408 | 11.5 | 0.00019167 | 36.0913 | 4.3981 | 309.2413 | 0.43981 | 4.9595 |  | 0.99779 | 11.4746 | 0.00019124 |  | 50 | 70 | 0.018829 | 270 | 0.017838
| 2114 | 221.3776 | 1.0067 | 32.0057 | 4.0039 | 49.1996 | 322.3496 | 14 | 0.00023333 | 35.229 | 3.9612 | 308.379 | 0.39612 | 4.479 |  | 0.99783 | 13.9696 | 0.00023283 |  | 50 | 70 | 0.018829 | 260 | 0.017838
| 2111 | 221.0634 | 1.0062 | 32.0223 | 3.6906 | 55.8239 | 328.9739 | 17 | 0.00028333 | 35.1839 | 3.6383 | 308.3339 | 0.36383 | 4.1142 |  | 0.99786 | 16.9637 | 0.00028273 |  | 50 | 70 | 0.018829 | 240 | 0.017838
| 2112 | 221.1681 | 1.0075 | 31.9815 | 3.3425 | 54.4635 | 327.6135 | 19 | 0.00031667 | 36.1659 | 3.2729 | 309.3159 | 0.32729 | 3.6889 |  | 0.99792 | 18.9604 | 0.00031601 |  | 50 | 70 | 0.018829 | 225 | 0.017838
| 2113 | 221.2728 | 1.0066 | 32.0022 | 2.5472 | 52.9018 | 326.0518 | 26 | 0.00043333 | 37.1099 | 2.4564 | 310.2599 | 0.24564 | 2.7597 |  | 0.99801 | 25.9483 | 0.00043247 |  | 50 | 70 | 0.018829 | 200 | 0.017838
|  |  |  | Mass Flow Rate (kg/s) | [5 empty] | Power (W) |  |  |  | Average Torque (Nm) |  |  |  |  | Discrepancy
|  |  | Pressure | Predicted w l | Predicted | Measured |  |  | Pressure | Predicted w l | Predicted | Measure |  | Predicted w l | Predicted | Measured |  |  | Mass with leakage | Mass | Power w l | Power | Torque w l | Torque | % of uncertainty (Power) | Uncertainty of mass flow rate (%) |  |  |  | Volumetric efficiency | mass | power
| 1217 | 127.4439 | 4.2632 | 0.366 | 0.7484 | 0.32473 |  |  | 4.2444 | 232.7949 | 251.2219 | 219.924 |  | 1.8266 | 1.9712 | 1.7257 |  |  | 12.71% | 130.5% | 5.852% | 14.23% | 5.85% | 14.23% | 8.8493 | 0.50214 | -2.997% | -37.51% | 48.9% | 43.39% | 0.01615 | 0.0034251
1216 | 1214 | 127.1298 | 3.7488 | 0.3985 | 0.7475 | 0.35673 |  |  | 3.7878 | 202.0758 | 227.9221 | 201.0635 |  | 1.5895 | 1.7928 | 1.5816 |  |  | 11.71% | 109.5% | 0.5035% | 13.36% | 0.502% | 13.36% | 9.6416 | 0.40189 | -9.138% | -28.48% | 53.31% | 47.72% | 0.013708 | 2.535e-05
| 1217 | 127.4439 | 3.4115 | 0.4003 | 0.7504 | 0.45316 |  |  | 3.448 | 200.8391 | 213.3566 | 193.6303 |  | 1.5759 | 1.6741 | 1.5193 |  |  | -11.67% | 65.59% | 3.723% | 10.19% | 3.723% | 10.19% | 10.0297 | 0.28734 | -6.307% | -17.07% | 53.34% | 60.39% | 0.013608 | 0.0013861
| 1215 | 127.2345 | 3.0036 | 0.4196 | 0.7493 | 0.45544 |  |  | 3.0515 | 184.0561 | 193.8105 | 176.8968 |  | 1.4466 | 1.5233 | 1.3903 |  |  | -7.868% | 64.52% | 4.047% | 9.561% | 4.048% | 9.565% | 10.9461 | 0.25153 | -6.899% | -17.28% | 56% | 60.78% | 0.0061911 | 0.0016379
| 1217 | 127.4439 | 2.3976 | 0.4581 | 0.7521 | 0.45359 |  |  | 2.2725 | 158.2477 | 163.9101 | 150.0131 |  | 1.2417 | 1.2861 | 1.1771 |  |  | 0.9938% | 65.81% | 5.489% | 9.264% | 5.489% | 9.261% | 12.9002 | 0.20141 | -7.411% | -19.15% | 60.91% | 60.31% | 9.8767e-05 | 0.0030132
| 1427 | 149.4351 | 5.2534 | 0.4614 | 0.8755 | 0.49943 |  |  | 5.2407 | 309.5774 | 333.7315 | 312.4125 |  | 2.0717 | 2.2333 | 2.0906 |  |  | -7.614% | 75.3% | -0.9075% | 6.824% | -0.9052% | 6.825% | 7.3087 | 0.40196 | -8.216% | -32.58% | 52.7% | 57.04% | 0.0057973 | 8.2355e-05
1416.6667 | 1411 | 147.7596 | 4.8223 | 0.4614 | 0.8665 | 0.51458 |  |  | 4.8223 | 290.935 | 311.8696 | 277.2393 |  | 1.969 | 2.1107 | 1.8763 |  |  | -10.34% | 68.39% | 4.94% | 12.49% | 4.941% | 12.49% | 8.1299 | 0.3655 | -3.19% | -26.21% | 53.25% | 59.39% | 0.010681 | 0.0024404
| 1412 | 147.8643 | 4.2363 | 0.48 | 0.8675 | 0.48213 |  |  | 4.2134 | 270.149 | 287.2945 | 252.5836 |  | 1.827 | 1.943 | 1.7082 |  |  | -0.4422% | 79.93% | 6.954% | 13.74% | 6.954% | 13.74% | 8.9164 | 0.33509 | -1.962% | -33.07% | 55.33% | 55.58% | 1.9557e-05 | 0.0048362
| 1415 | 148.1785 | 3.6616 | 0.5044 | 0.869 | 0.55283 |  |  | 3.6648 | 245.2443 | 259.0633 | 233.851 |  | 1.6551 | 1.7483 | 1.5782 |  |  | -8.76% | 57.19% | 4.872% | 10.78% | 4.875% | 10.78% | 9.6396 | 0.25155 | -4.768% | -16.39% | 58.04% | 63.62% | 0.0076744 | 0.0023737
| 1412 | 147.8643 | 2.9221 | 0.5416 | 0.8697 | 0.55064 |  |  | 2.9593 | 209.3767 | 220.3611 | 203.9249 |  | 1.416 | 1.4903 | 1.3791 |  |  | -1.642% | 57.94% | 2.673% | 8.06% | 2.673% | 8.06% | 11.0116 | 0.20142 | -8.338% | -18.5% | 62.27% | 63.31% | 0.00026974 | 0.00071472
| 1423 | 149.0162 | 2.6699 | 0.5653 | 0.8782 | 0.6009 |  |  | 2.6546 | 198.5036 | 208.6319 | 199.0779 |  | 1.3321 | 1.4001 | 1.3359 |  |  | -5.925% | 46.15% | -0.2885% | 4.799% | -0.2881% | 4.802% | 11.3622 | 0.16801 | -11.65% | -10.88% | 64.37% | 68.42% | 0.0035104 | 8.3234e-06
| 1638 | 171.531 | 5.2677 | 0.5828 | 1.004 | 0.55079 |  |  | 5.2677 | 363.9131 | 387.7834 | 350.3612 |  | 2.1216 | 2.2607 | 2.0426 |  |  | 5.812% | 82.28% | 3.868% | 10.68% | 3.87% | 10.68% | 7.4603 | 0.40196 | -3.592% | -34.38% | 58.05% | 54.86% | 0.003378 | 0.0014961
1638.8333 | 1638 | 171.531 | 4.5489 | 0.6021 | 1.0038 | 0.60263 |  |  | 4.5361 | 334.7498 | 354.0047 | 318.3711 |  | 1.9515 | 2.0638 | 1.8561 |  |  | -0.08872% | 66.57% | 5.145% | 11.19% | 5.142% | 11.19% | 8.1982 | 0.28737 | -3.054% | -28.65% | 59.98% | 60.04% | 7.8716e-07 | 0.0026466
| 1639 | 171.6357 | 3.6852 | 0.6359 | 1.0079 | 0.69667 |  |  | 3.6591 | 292.317 | 305.7687 | 289.3017 |  | 1.7031 | 1.7815 | 1.6856 |  |  | -8.722% | 44.67% | 1.042% | 5.692% | 1.041% | 5.692% | 9.0157 | 0.20144 | -7.973% | -11.42% | 63.09% | 69.12% | 0.0076081 | 0.00010863
| 1639 | 171.6357 | 3.2642 | 0.656 | 1.0081 | 0.73557 |  |  | 3.2749 | 269.2926 | 280.1596 | 271.8455 |  | 1.569 | 1.6323 | 1.5839 |  |  | -10.82% | 37.05% | -0.9391% | 3.058% | -0.9377% | 3.059% | 9.5871 | 0.16802 | -10.53% | -5.985% | 65.07% | 72.97% | 0.011701 | 8.8194e-05
| 1639 | 171.6357 | 3.0682 | 0.6674 | 1.009 | 0.80311 |  |  | 3.0457 | 258.2851 | 267.9656 | 257.3726 |  | 1.5048 | 1.5612 | 1.4995 |  |  | -16.9% | 25.64% | 0.3545% | 4.116% | 0.3515% | 4.113% | 10.1197 | 0.14416 | -9.765% | 2.482% | 66.14% | 79.6% | 0.028556 | 1.257e-05
| 1640 | 171.7404 | 2.8294 | 0.6822 | 1.01 | 0.84332 |  |  | 2.8707 | 243.748 | 252.0315 | 242.5416 |  | 1.4193 | 1.4675 | 1.4123 |  |  | -19.11% | 19.76% | 0.4974% | 3.913% | 0.4987% | 3.912% | 10.7377 | 0.12626 | -10.24% | 6.48% | 67.54% | 83.5% | 0.036503 | 2.474e-05
RAW
1838.5 | 1837 | 192.3702 | 5.0654 | 0.703 | 1.1208 | 0.80531 |  |  | 5.0955 | 402.2128 | 434.6696 | 414.9811 |  | 2.0908 | 2.2595 | 2.1572 | -2.1572 |  | -12.7% | 28.15% | -3.077% | 4.744% | -3.078% | 4.742% | 7.0574 | 0.23684 | -10.13% | -10.98% | 62.72% | 71.85% | 0.01614 | 0.00094669
1.1638 | 1837 | 192.3702 | 4.5817 | 0.7191 | 1.122 | 0.85827 |  |  | 4.5563 | 379.4627 | 408.4784 | 377.601 |  | 1.9726 | 2.1234 | 1.9629 | -1.9629 |  | -16.22% | 23.5% | 0.493% | 8.177% | 0.4948% | 8.177% | 7.7458 | 0.20145 | -7.253% | -3.93% | 64.09% | 76.5% | 0.026294 | 2.4309e-05
| 1839 | 192.5796 | 4.0282 | 0.7375 | 1.1254 | 0.90546 |  |  | 3.9556 | 352.136 | 379.1519 | 348.3382 |  | 1.8285 | 1.9688 | 1.8088 | -1.8088 |  | -18.55% | 19.54% | 1.09% | 8.846% | 1.089% | 8.846% | 8.3966 | 0.16804 | -7.306% | 1.745% | 65.53% | 80.46% | 0.034407 | 0.00011887
| 1839 | 192.5796 | 3.6534 | 0.7547 | 1.1256 | 1.0204 |  |  | 3.5979 | 328.5085 | 350.7996 | 344.1179 |  | 1.7058 | 1.8216 | 1.7869 | -1.7869 |  | -26.04% | 9.343% | -4.536% | 1.942% | -4.538% | 1.943% | 8.4983 | 0.12627 | -13.03% | 13.41% | 67.05% | 90.66% | 0.067815 | 0.0020576
| 1839 | 192.5796 | 3.0733 | 0.7852 | 1.127 | 1.0201 |  |  | 3.1121 | 291.8249 | 310.6073 | 310.5101 |  | 1.5153 | 1.6129 | 1.6124 | -1.6124 |  | -23.03% | 9.483% | -6.018% | 0.03129% | -6.02% | 0.0327% | 9.4069 | 0.11234 | -15.42% | 11.79% | 69.67% | 90.52% | 0.053034 | 0.0036211
| 1840 | 192.6843 | 2.6401 | 0.8139 | 1.128 | 1.0095 |  |  | 2.6186 | 262.6722 | 279.0224 | 272.3202 |  | 1.3632 | 1.4481 | 1.4133 | -1.4133 |  | -19.38% | 10.51% | -3.543% | 2.461% | -3.545% | 2.463% | 10.7173 | 0.096433 | -14.26% | 9.732% | 72.15% | 89.49% | 0.03754 | 0.0012552
RAW
2111.5 | 2107 | 220.6445 | 5.1396 | 0.8571 | 1.2824 | 0.86906 | 2052 | 214.8849 | 5.1081 | 476.0367 | 500.786 | 496.994 |  | 2.1575 | 2.2697 | 2.2525 | -2.2525 |  | -1.376% | 32.23% | -4.217% | 0.763% | -4.216% | 0.7652% | 6.75 | 0.22374 | -10.97% | -21% | 66.84% | 67.77% | 0.00018941 | 0.0017781
1.33 | 2112 | 221.1681 | 4.435 | 0.8808 | 1.2858 | 0.94847 |  |  | 4.4306 | 439.1995 | 459.3146 | 455.1478 |  | 1.9858 | 2.0768 | 2.0579 | -2.0579 |  | -7.135% | 26.23% | -3.504% | 0.9155% | -3.505% | 0.9171% | 7.3793 | 0.1753 | -10.88% | -10.39% | 68.5% | 73.77% | 0.0050908 | 0.0012278
| 2114 | 221.3776 | 4.0039 | 0.8967 | 1.289 | 1.0428 |  |  | 4.017 | 413.5306 | 430.4355 | 404.2158 |  | 1.868 | 1.9444 | 1.8259 | -1.8259 |  | -14.01% | 19.1% | 2.304% | 6.487% | 2.305% | 6.489% | 8.3054 | 0.14417 | -6.001% | -0.4043% | 69.57% | 80.9% | 0.019636 | 0.00053103
| 2111 | 221.0634 | 3.6906 | 0.9106 | 1.2874 | 1.1632 |  |  | 3.6982 | 389.9331 | 404.4696 | 362.0319 |  | 1.7639 | 1.8297 | 1.6377 | -1.6377 |  | -21.72% | 9.648% | 7.707% | 11.72% | 7.707% | 11.72% | 9.2498 | 0.1189 | -1.543% | 9.826% | 70.73% | 90.35% | 0.047158 | 0.0059395
| 2112 | 221.1681 | 3.3425 | 0.9301 | 1.2907 | 1.1657 |  |  | 3.3621 | 365.0492 | 377.0515 | 343.1903 |  | 1.6506 | 1.7048 | 1.5517 | -1.5517 |  | -20.21% | 9.683% | 6.369% | 9.867% | 6.372% | 9.865% | 9.7571 | 0.10648 | -3.388% | 9.564% | 72.06% | 90.32% | 0.040854 | 0.0040568
| 2113 | 221.2728 | 2.5472 | 0.9828 | 1.2927 | 1.1935 |  |  | 2.5798 | 303.4142 | 310.2295 | 291.552 |  | 1.3712 | 1.402 | 1.3176 | -1.3176 |  | -17.65% | 7.675% | 4.069% | 6.406% | 4.067% | 6.405% | 11.4746 | 0.078078 | -7.406% | 9.845% | 76.03% | 92.33% | 0.031164 | 0.0016554
[31 empty] | 0.018785 | 0.0016391
[31 empty] | 0.13706 | 0.040485
7.707%
0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.23 | 0.2 | 0.17
1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.61 | 1.4 | 1.19
100 | 100 | 100 | 109 | 100 | 91
600 | 600 | 600 | 654 | 600 | 546

## Overall w heat (leak) 0716 (04)
|  | PT 05 | TC 01 | PT 6 | TC 04 |  |  |  | TC 02 | PT 3
| RPM |  | Suction pressure (bar) | Suct Temp ( C ) | Discharge pressure (bar) | Discharge Temperature ( C ) | Disc. Temp ( K ) | Volumetric Flow rate (l/min) | Vol. rate (m3/s) | FM Air Temp ( C ) | FM Air Pressure (bar) | FM Air Temp ( K ) | FM Air Pressure (MPa) | Density (kg/m3) |  | Correction |  |  |  | Temp. casing | Temp. shaft | Viscosity | Oil Seal
1216 | 1217 | 127.4439 | 1.0093 | 30.5132 | 4.2632 | 38.4697 | 311.6197 | 4 | 6.6667e-05 | 30.5922 | 4.2518 | 303.7422 | 0.42518 | 4.8821 |  | 0.99772 | 3.9909 | 6.6515e-05 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 265
| 1214 | 127.1298 | 1.0094 | 30.5384 | 3.7488 | 39.8474 | 312.9974 | 5 | 8.3333e-05 | 30.7198 | 3.7385 | 303.8698 | 0.37385 | 4.2903 |  | 0.99779 | 4.9889 | 8.3149e-05 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 240
39.6386 | 1217 | 127.4439 | 1.01 | 30.5233 | 3.4115 | 39.2788 | 312.4288 | 7 | 0.00011667 | 30.6002 | 3.391 | 303.7502 | 0.3391 | 3.8927 |  | 0.99783 | 6.9848 | 0.00011641 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 225
| 1215 | 127.2345 | 1.0093 | 30.5688 | 3.0036 | 40.4507 | 313.6007 | 8 | 0.00013333 | 30.7318 | 2.9835 | 303.8818 | 0.29835 | 3.423 |  | 0.99789 | 7.9831 | 0.00013305 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 210
| 1217 | 127.4439 | 1.0095 | 30.5282 | 2.3976 | 40.1462 | 313.2962 | 10 | 0.00016667 | 30.6656 | 2.3768 | 303.8156 | 0.23768 | 2.7271 |  | 0.99797 | 9.9797 | 0.00016633 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 195
1416.6667 | 1427 | 149.4351 | 1.0094 | 30.613 | 5.2534 | 42.253 | 315.403 | 5 | 8.3333e-05 | 31.3367 | 5.2435 | 304.4867 | 0.52435 | 6.0075 |  | 0.99761 | 4.988 | 8.3134e-05 |  | 43 | 55 | 0.031712 | 285
| 1411 | 147.7596 | 1.0093 | 30.581 | 4.8223 | 42.9531 | 316.1031 | 5.5 | 9.1667e-05 | 30.989 | 4.9061 | 304.139 | 0.49061 | 5.6269 |  | 0.99764 | 5.487 | 9.145e-05 |  | 43 | 55 | 0.031712 | 275
44.3842 | 1412 | 147.8643 | 1.0087 | 30.6227 | 4.2363 | 43.4736 | 316.6236 | 6 | 0.0001 | 30.951 | 4.2135 | 304.101 | 0.42135 | 4.8323 |  | 0.99773 | 5.9864 | 9.9773e-05 |  | 43 | 55 | 0.031712 | 265
| 1415 | 148.1785 | 1.0078 | 30.8161 | 3.6616 | 46.0692 | 319.2192 | 8 | 0.00013333 | 32.01 | 3.6364 | 305.16 | 0.36364 | 4.1553 |  | 0.99782 | 7.9825 | 0.00013304 |  | 43 | 55 | 0.031712 | 235
| 1412 | 147.8643 | 1.0086 | 30.635 | 2.9221 | 45.0185 | 318.1685 | 10 | 0.00016667 | 31.1608 | 2.8898 | 304.3108 | 0.28898 | 3.3108 |  | 0.9979 | 9.979 | 0.00016632 |  | 43 | 55 | 0.031712 | 210
| 1423 | 149.0162 | 1.0102 | 30.7146 | 2.6699 | 44.4067 | 317.5567 | 12 | 0.0002 | 31.6695 | 2.6325 | 304.8195 | 0.26325 | 3.0107 |  | 0.99795 | 11.9753 | 0.00019959 |  | 43 | 55 | 0.031712 | 205
1638.8333 | 1638 | 171.531 | 1.0083 | 30.6103 | 5.2677 | 43.4703 | 316.6203 | 5.5 | 9.1667e-05 | 31.3019 | 5.2565 | 304.4519 | 0.52565 | 6.023 |  | 0.99761 | 5.4868 | 9.1447e-05 |  | 45 | 60 | 0.027748 | 285
| 1638 | 171.531 | 1.0077 | 30.5477 | 4.5489 | 43.9447 | 317.0947 | 7 | 0.00011667 | 31.7977 | 4.5267 | 304.9477 | 0.45267 | 5.1773 |  | 0.99771 | 6.984 | 0.0001164 |  | 45 | 60 | 0.027748 | 270
45.8234 | 1639 | 171.6357 | 1.0095 | 30.6289 | 3.6852 | 45.1348 | 318.2848 | 10 | 0.00016667 | 31.2778 | 3.6572 | 304.4278 | 0.36572 | 4.1892 |  | 0.9978 | 9.978 | 0.0001663 |  | 45 | 60 | 0.027748 | 235
| 1639 | 171.6357 | 1.0087 | 30.6229 | 3.2642 | 46.9431 | 320.0931 | 12 | 0.0002 | 31.5277 | 3.2207 | 304.6777 | 0.32207 | 3.6857 |  | 0.99787 | 11.9744 | 0.00019957 |  | 45 | 60 | 0.027748 | 220
| 1639 | 171.6357 | 1.0091 | 30.6169 | 3.0682 | 48.0302 | 321.1802 | 14 | 0.00023333 | 32.0452 | 3.0193 | 305.1952 | 0.30193 | 3.4492 |  | 0.99789 | 13.9705 | 0.00023284 |  | 45 | 60 | 0.027748 | 215
| 1640 | 171.7404 | 1.0089 | 30.6606 | 2.8294 | 47.4175 | 320.5675 | 16 | 0.00026667 | 32.7668 | 2.7808 | 305.9168 | 0.27808 | 3.169 |  | 0.99794 | 15.967 | 0.00026612 |  | 45 | 60 | 0.027748 | 205
1838.5 | 1837 | 192.3702 | 1.0075 | 30.8492 | 5.0654 | 49.5525 | 322.7025 | 8.5 | 0.00014167 | 34.9117 | 5.0325 | 308.0617 | 0.50325 | 5.6976 |  | 0.99771 | 8.4805 | 0.00014134 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 280
48.9658 | 1837 | 192.3702 | 1.0077 | 30.8549 | 4.5817 | 49.6486 | 322.7986 | 10 | 0.00016667 | 33.9651 | 4.5451 | 307.1151 | 0.45451 | 5.1613 |  | 0.99774 | 9.9774 | 0.00016629 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 270
| 1839 | 192.5796 | 1.0079 | 30.7074 | 4.0282 | 47.5989 | 320.7489 | 12 | 0.0002 | 32.9389 | 3.9826 | 306.0889 | 0.39826 | 4.5373 |  | 0.99779 | 11.9735 | 0.00019956 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 260
| 1839 | 192.5796 | 1.0075 | 30.6548 | 3.6534 | 46.4022 | 319.5522 | 15 | 0.00025 | 32.7044 | 3.5881 | 305.8544 | 0.35881 | 4.0906 |  | 0.99783 | 14.9675 | 0.00024946 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 235
| 1839 | 192.5796 | 1.0077 | 30.823 | 3.0733 | 50.6024 | 323.7524 | 18 | 0.0003 | 34.1605 | 3.0037 | 307.3105 | 0.30037 | 3.4075 |  | 0.99792 | 17.9626 | 0.00029938 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 215
| 1840 | 192.6843 | 1.0069 | 30.8242 | 2.6401 | 49.9903 | 323.1403 | 21 | 0.00035 | 35.2998 | 2.5573 | 308.4498 | 0.25573 | 2.8901 |  | 0.99798 | 20.9576 | 0.00034929 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 205
2111.5 | 2107 | 220.6445 | 1.0066 | 31.8755 | 5.1396 | 53.7904 | 326.9404 | 9 | 0.00015 | 34.0912 | 5.1154 | 307.2412 | 0.51154 | 5.8072 |  | 0.99768 | 8.9791 | 0.00014965 |  | 50 | 70 | 0.018829 | 280 | 0.017838
52.695 | 2112 | 221.1681 | 1.0061 | 32.0263 | 4.435 | 49.9908 | 323.1408 | 11.5 | 0.00019167 | 36.0913 | 4.3981 | 309.2413 | 0.43981 | 4.9595 |  | 0.99779 | 11.4746 | 0.00019124 |  | 50 | 70 | 0.018829 | 270 | 0.017838
| 2114 | 221.3776 | 1.0067 | 32.0057 | 4.0039 | 49.1996 | 322.3496 | 14 | 0.00023333 | 35.229 | 3.9612 | 308.379 | 0.39612 | 4.479 |  | 0.99783 | 13.9696 | 0.00023283 |  | 50 | 70 | 0.018829 | 260 | 0.017838
| 2111 | 221.0634 | 1.0062 | 32.0223 | 3.6906 | 55.8239 | 328.9739 | 17 | 0.00028333 | 35.1839 | 3.6383 | 308.3339 | 0.36383 | 4.1142 |  | 0.99786 | 16.9637 | 0.00028273 |  | 50 | 70 | 0.018829 | 240 | 0.017838
| 2112 | 221.1681 | 1.0075 | 31.9815 | 3.3425 | 54.4635 | 327.6135 | 19 | 0.00031667 | 36.1659 | 3.2729 | 309.3159 | 0.32729 | 3.6889 |  | 0.99792 | 18.9604 | 0.00031601 |  | 50 | 70 | 0.018829 | 225 | 0.017838
| 2113 | 221.2728 | 1.0066 | 32.0022 | 2.5472 | 52.9018 | 326.0518 | 26 | 0.00043333 | 37.1099 | 2.4564 | 310.2599 | 0.24564 | 2.7597 |  | 0.99801 | 25.9483 | 0.00043247 |  | 50 | 70 | 0.018829 | 200 | 0.017838
|  |  |  | Mass Flow Rate (kg/s) | [5 empty] | Power (W) |  |  |  | Average Torque (Nm) |  |  |  |  | Discrepancy
|  |  | Pressure | Predicted w l | Predicted | Measured |  |  | Pressure | Predicted w l | Predicted | Measure |  | Predicted w l | Predicted | Measured |  |  | Mass with leakage | Mass | Power w l | Power | Torque w l | Torque | % of uncertainty (Power) | Uncertainty of mass flow rate (%) |  |  |  | Volumetric efficiency | mass | power
| 1217 | 127.4439 | 4.2632 | 0.4249 | 0.7484 | 0.32473 |  |  | 4.2444 | 233.3718 | 251.2219 | 219.924 |  | 1.8312 | 1.9712 | 1.7257 |  |  | 30.85% | 130.5% | 6.115% | 14.23% | 6.116% | 14.23% | 8.8493 | 0.50214 | -2.735% | -19.37% | 56.77% | 43.39% | 0.095149 | 0.003739
1216 | 1214 | 127.1298 | 3.7488 | 0.4307 | 0.7475 | 0.35673 |  |  | 3.7878 | 212.6878 | 227.9221 | 201.0635 |  | 1.673 | 1.7928 | 1.5816 |  |  | 20.73% | 109.5% | 5.781% | 13.36% | 5.782% | 13.36% | 9.6416 | 0.40189 | -3.86% | -19.45% | 57.62% | 47.72% | 0.042992 | 0.0033425
| 1217 | 127.4439 | 3.4115 | 0.4567 | 0.7504 | 0.45316 |  |  | 3.448 | 200.4435 | 213.3566 | 193.6303 |  | 1.5728 | 1.6741 | 1.5193 |  |  | 0.7807% | 65.59% | 3.519% | 10.19% | 3.519% | 10.19% | 10.0297 | 0.28734 | -6.511% | -27.95% | 60.86% | 60.39% | 6.0955e-05 | 0.0012381
| 1215 | 127.2345 | 3.0036 | 0.4633 | 0.7493 | 0.45544 |  |  | 3.0515 | 182.8844 | 193.8105 | 176.8968 |  | 1.4374 | 1.5233 | 1.3903 |  |  | 1.727% | 64.52% | 3.385% | 9.561% | 3.386% | 9.565% | 10.9461 | 0.25153 | -7.561% | -23.43% | 61.83% | 60.78% | 0.0002982 | 0.0011457
| 1217 | 127.4439 | 2.3976 | 0.4993 | 0.7521 | 0.45359 |  |  | 2.2725 | 156.0831 | 163.9101 | 150.0131 |  | 1.2247 | 1.2861 | 1.1771 |  |  | 10.08% | 65.81% | 4.046% | 9.264% | 4.045% | 9.261% | 12.9002 | 0.20141 | -8.854% | -10.06% | 66.39% | 60.31% | 0.010154 | 0.0016373
| 1427 | 149.4351 | 5.2534 | 0.5326 | 0.8755 | 0.49943 |  |  | 5.2407 | 312.0815 | 333.7315 | 312.4125 |  | 2.0884 | 2.2333 | 2.0906 |  |  | 6.642% | 75.3% | -0.106% | 6.824% | -0.1064% | 6.825% | 7.3087 | 0.40196 | -7.415% | -33.55% | 60.83% | 57.04% | 0.0044121 | 1.1228e-06
1416.6667 | 1411 | 147.7596 | 4.8223 | 0.5287 | 0.8665 | 0.51458 |  |  | 4.8223 | 292.4738 | 311.8696 | 277.2393 |  | 1.9794 | 2.1107 | 1.8763 |  |  | 2.744% | 68.39% | 5.495% | 12.49% | 5.496% | 12.49% | 8.1299 | 0.3655 | -2.635% | -33.81% | 61.02% | 59.39% | 0.00075269 | 0.0030196
| 1412 | 147.8643 | 4.2363 | 0.5308 | 0.8675 | 0.48213 |  |  | 4.2134 | 269.9931 | 287.2945 | 252.5836 |  | 1.826 | 1.943 | 1.7082 |  |  | 10.09% | 79.93% | 6.893% | 13.74% | 6.895% | 13.74% | 8.9164 | 0.33509 | -2.024% | -23.42% | 61.19% | 55.58% | 0.010189 | 0.0047508
| 1415 | 148.1785 | 3.6616 | 0.5653 | 0.869 | 0.55283 |  |  | 3.6648 | 245.0069 | 259.0633 | 233.851 |  | 1.6535 | 1.7483 | 1.5782 |  |  | 2.256% | 57.19% | 4.771% | 10.78% | 4.773% | 10.78% | 9.6396 | 0.25155 | -4.869% | -22.9% | 65.05% | 63.62% | 0.00050881 | 0.0022758
| 1412 | 147.8643 | 2.9221 | 0.5853 | 0.8697 | 0.55064 |  |  | 2.9593 | 207.7823 | 220.3611 | 203.9249 |  | 1.4052 | 1.4903 | 1.3791 |  |  | 6.294% | 57.94% | 1.892% | 8.06% | 1.89% | 8.06% | 11.0116 | 0.20142 | -9.12% | -13.85% | 67.3% | 63.31% | 0.0039612 | 0.0003578
| 1423 | 149.0162 | 2.6699 | 0.6225 | 0.8782 | 0.6009 |  |  | 2.6546 | 196.8404 | 208.6319 | 199.0779 |  | 1.3209 | 1.4001 | 1.3359 |  |  | 3.594% | 46.15% | -1.124% | 4.799% | -1.126% | 4.802% | 11.3622 | 0.16801 | -12.49% | -13.21% | 70.88% | 68.42% | 0.0012918 | 0.00012633
| 1638 | 171.531 | 5.2677 | 0.6419 | 1.004 | 0.55079 |  |  | 5.2677 | 364.7044 | 387.7834 | 350.3612 |  | 2.1262 | 2.2607 | 2.0426 |  |  | 16.54% | 82.28% | 4.094% | 10.68% | 4.095% | 10.68% | 7.4603 | 0.40196 | -3.367% | -23.65% | 63.93% | 54.86% | 0.027364 | 0.0016759
1638.8333 | 1638 | 171.531 | 4.5489 | 0.6735 | 1.0038 | 0.60263 |  |  | 4.5361 | 336.3799 | 354.0047 | 318.3711 |  | 1.961 | 2.0638 | 1.8561 |  |  | 11.76% | 66.57% | 5.657% | 11.19% | 5.654% | 11.19% | 8.1982 | 0.28737 | -2.542% | -16.98% | 67.1% | 60.04% | 0.013828 | 0.0031997
| 1639 | 171.6357 | 3.6852 | 0.6831 | 1.0079 | 0.69667 |  |  | 3.6591 | 290.9323 | 305.7687 | 289.3017 |  | 1.6951 | 1.7815 | 1.6856 |  |  | -1.947% | 44.67% | 0.5636% | 5.692% | 0.5662% | 5.692% | 9.0157 | 0.20144 | -8.452% | -18.2% | 67.77% | 69.12% | 0.00037919 | 3.1767e-05
| 1639 | 171.6357 | 3.2642 | 0.7015 | 1.0081 | 0.73557 |  |  | 3.2749 | 267.4965 | 280.1596 | 271.8455 |  | 1.5585 | 1.6323 | 1.5839 |  |  | -4.632% | 37.05% | -1.6% | 3.058% | -1.601% | 3.059% | 9.5871 | 0.16802 | -11.19% | -12.17% | 69.59% | 72.97% | 0.0021452 | 0.00025594
| 1639 | 171.6357 | 3.0682 | 0.712 | 1.009 | 0.80311 |  |  | 3.0457 | 256.2961 | 267.9656 | 257.3726 |  | 1.4933 | 1.5612 | 1.4995 |  |  | -11.35% | 25.64% | -0.4183% | 4.116% | -0.4154% | 4.113% | 10.1197 | 0.14416 | -10.54% | -3.071% | 70.56% | 79.6% | 0.012871 | 1.7495e-05
| 1640 | 171.7404 | 2.8294 | 0.7256 | 1.01 | 0.84332 |  |  | 2.8707 | 241.5192 | 252.0315 | 242.5416 |  | 1.4063 | 1.4675 | 1.4123 |  |  | -13.96% | 19.76% | -0.4215% | 3.913% | -0.4218% | 3.912% | 10.7377 | 0.12626 | -11.16% | 1.333% | 71.84% | 83.5% | 0.019486 | 1.777e-05
RAW
1838.5 | 1837 | 192.3702 | 5.0654 | 0.7624 | 1.1208 | 0.80531 |  |  | 5.0955 | 402.697 | 434.6696 | 414.9811 |  | 2.0933 | 2.2595 | 2.1572 | -2.1572 |  | -5.328% | 28.15% | -2.96% | 4.744% | -2.962% | 4.742% | 7.0574 | 0.23684 | -10.02% | -18.36% | 68.02% | 71.85% | 0.0028391 | 0.00087625
1.1638 | 1837 | 192.3702 | 4.5817 | 0.795 | 1.122 | 0.85827 |  |  | 4.5563 | 380.26 | 408.4784 | 377.601 |  | 1.9767 | 2.1234 | 1.9629 | -1.9629 |  | -7.372% | 23.5% | 0.7042% | 8.177% | 0.7037% | 8.177% | 7.7458 | 0.20145 | -7.042% | -12.77% | 70.86% | 76.5% | 0.005435 | 4.9588e-05
| 1839 | 192.5796 | 4.0282 | 0.7885 | 1.1254 | 0.90546 |  |  | 3.9556 | 351.5223 | 379.1519 | 348.3382 |  | 1.8253 | 1.9688 | 1.8088 | -1.8088 |  | -12.92% | 19.54% | 0.9141% | 8.846% | 0.9122% | 8.846% | 8.3966 | 0.16804 | -7.483% | -3.887% | 70.06% | 80.46% | 0.016684 | 8.3554e-05
| 1839 | 192.5796 | 3.6534 | 0.8257 | 1.1256 | 1.0204 |  |  | 3.5979 | 327.6069 | 350.7996 | 344.1179 |  | 1.7012 | 1.8216 | 1.7869 | -1.7869 |  | -19.08% | 9.343% | -4.798% | 1.942% | -4.795% | 1.943% | 8.4983 | 0.12627 | -13.3% | 6.456% | 73.36% | 90.66% | 0.036418 | 0.0023021
| 1839 | 192.5796 | 3.0733 | 0.8321 | 1.127 | 1.0201 |  |  | 3.1121 | 289.5228 | 310.6073 | 310.5101 |  | 1.5034 | 1.6129 | 1.6124 | -1.6124 |  | -18.43% | 9.483% | -6.759% | 0.03129% | -6.759% | 0.0327% | 9.4069 | 0.11234 | -16.17% | 7.197% | 73.83% | 90.52% | 0.033972 | 0.0045684
| 1840 | 192.6843 | 2.6401 | 0.8564 | 1.128 | 1.0095 |  |  | 2.6186 | 260.3022 | 279.0224 | 272.3202 |  | 1.3509 | 1.4481 | 1.4133 | -1.4133 |  | -15.17% | 10.51% | -4.413% | 2.461% | -4.415% | 2.463% | 10.7173 | 0.096433 | -15.13% | 5.522% | 75.92% | 89.49% | 0.022998 | 0.0019476
RAW
2111.5 | 2107 | 220.6445 | 5.1396 | 0.9462 | 1.2824 | 0.86906 | 2052 | 214.8849 | 5.1081 | 476.4313 | 500.786 | 496.994 |  | 2.1634 | 2.2697 | 2.2525 | -2.2525 |  | 8.876% | 32.23% | -4.137% | 0.763% | -3.954% | 0.7652% | 6.75 | 0.22374 | -10.89% | -13.5% | 73.78% | 67.77% | 0.0078787 | 0.0017118
1.33 | 2112 | 221.1681 | 4.435 | 0.9319 | 1.2858 | 0.94847 |  |  | 4.4306 | 438.4207 | 459.3146 | 455.1478 |  | 1.9823 | 2.0768 | 2.0579 | -2.0579 |  | -1.747% | 26.23% | -3.675% | 0.9155% | -3.675% | 0.9171% | 7.3793 | 0.1753 | -11.05% | -15.78% | 72.48% | 73.77% | 0.00030534 | 0.0013506
| 2114 | 221.3776 | 4.0039 | 0.9778 | 1.289 | 1.0428 |  |  | 4.017 | 412.7858 | 430.4355 | 404.2158 |  | 1.8646 | 1.9444 | 1.8259 | -1.8259 |  | -6.236% | 19.1% | 2.12% | 6.487% | 2.119% | 6.489% | 8.3054 | 0.14417 | -6.185% | -8.181% | 75.86% | 80.9% | 0.0038886 | 0.0004495
| 2111 | 221.0634 | 3.6906 | 0.9582 | 1.2874 | 1.1632 |  |  | 3.6982 | 388.3065 | 404.4696 | 362.0319 |  | 1.7565 | 1.8297 | 1.6377 | -1.6377 |  | -17.62% | 9.648% | 7.258% | 11.72% | 7.255% | 11.72% | 9.2498 | 0.1189 | -1.992% | 5.734% | 74.43% | 90.35% | 0.031059 | 0.0052672
| 2112 | 221.1681 | 3.3425 | 1.0047 | 1.2907 | 1.1657 |  |  | 3.3621 | 363.3918 | 377.0515 | 343.1903 |  | 1.6431 | 1.7048 | 1.5517 | -1.5517 |  | -13.81% | 9.683% | 5.886% | 9.867% | 5.889% | 9.865% | 9.7571 | 0.10648 | -3.871% | 3.164% | 77.84% | 90.32% | 0.01908 | 0.0034649
| 2113 | 221.2728 | 2.5472 | 1.0509 | 1.2927 | 1.1935 |  |  | 2.5798 | 300.5187 | 310.2295 | 291.552 |  | 1.3581 | 1.402 | 1.3176 | -1.3176 |  | -11.95% | 7.675% | 3.075% | 6.406% | 3.073% | 6.405% | 11.4746 | 0.078078 | -8.399% | 4.139% | 81.29% | 92.33% | 0.014274 | 0.00094587
[31 empty] | 0.015196 | 0.001719
[31 empty] | 0.12327 | 0.04146
7.258%
0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.23 | 0.2 | 0.17
1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.61 | 1.4 | 1.19
100 | 100 | 100 | 109 | 100 | 91
600 | 600 | 600 | 654 | 600 | 546

## Overall w heat 0716 (0.45)
|  | PT 05 | TC 01 | PT 6 | TC 04 |  |  |  | TC 02 | PT 3
| RPM |  | Suction pressure (bar) | Suct Temp ( C ) | Discharge pressure (bar) | Discharge Temperature ( C ) | Disc. Temp ( K ) | Volumetric Flow rate (l/min) | Vol. rate (m3/s) | FM Air Temp ( C ) | FM Air Pressure (bar) | FM Air Temp ( K ) | FM Air Pressure (MPa) | Density (kg/m3) |  | Correction |  |  |  | Temp. casing | Temp. shaft | Viscosity | Oil Seal
1216 | 1217 | 127.4439 | 1.0093 | 30.5132 | 4.2632 | 38.4697 | 311.6197 | 4 | 6.6667e-05 | 30.5922 | 4.2518 | 303.7422 | 0.42518 | 4.8821 |  | 0.99772 | 3.9909 | 6.6515e-05 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 265
| 1214 | 127.1298 | 1.0094 | 30.5384 | 3.7488 | 39.8474 | 312.9974 | 5 | 8.3333e-05 | 30.7198 | 3.7385 | 303.8698 | 0.37385 | 4.2903 |  | 0.99779 | 4.9889 | 8.3149e-05 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 240
39.6386 | 1217 | 127.4439 | 1.01 | 30.5233 | 3.4115 | 39.2788 | 312.4288 | 7 | 0.00011667 | 30.6002 | 3.391 | 303.7502 | 0.3391 | 3.8927 |  | 0.99783 | 6.9848 | 0.00011641 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 225
| 1215 | 127.2345 | 1.0093 | 30.5688 | 3.0036 | 40.4507 | 313.6007 | 8 | 0.00013333 | 30.7318 | 2.9835 | 303.8818 | 0.29835 | 3.423 |  | 0.99789 | 7.9831 | 0.00013305 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 210
| 1217 | 127.4439 | 1.0095 | 30.5282 | 2.3976 | 40.1462 | 313.2962 | 10 | 0.00016667 | 30.6656 | 2.3768 | 303.8156 | 0.23768 | 2.7271 |  | 0.99797 | 9.9797 | 0.00016633 |  | 38 | 48 | 0.043604 | 195
1416.6667 | 1427 | 149.4351 | 1.0094 | 30.613 | 5.2534 | 42.253 | 315.403 | 5 | 8.3333e-05 | 31.3367 | 5.2435 | 304.4867 | 0.52435 | 6.0075 |  | 0.99761 | 4.988 | 8.3134e-05 |  | 43 | 55 | 0.031712 | 285
| 1411 | 147.7596 | 1.0093 | 30.581 | 4.8223 | 42.9531 | 316.1031 | 5.5 | 9.1667e-05 | 30.989 | 4.9061 | 304.139 | 0.49061 | 5.6269 |  | 0.99764 | 5.487 | 9.145e-05 |  | 43 | 55 | 0.031712 | 275
44.3842 | 1412 | 147.8643 | 1.0087 | 30.6227 | 4.2363 | 43.4736 | 316.6236 | 6 | 0.0001 | 30.951 | 4.2135 | 304.101 | 0.42135 | 4.8323 |  | 0.99773 | 5.9864 | 9.9773e-05 |  | 43 | 55 | 0.031712 | 265
| 1415 | 148.1785 | 1.0078 | 30.8161 | 3.6616 | 46.0692 | 319.2192 | 8 | 0.00013333 | 32.01 | 3.6364 | 305.16 | 0.36364 | 4.1553 |  | 0.99782 | 7.9825 | 0.00013304 |  | 43 | 55 | 0.031712 | 235
| 1412 | 147.8643 | 1.0086 | 30.635 | 2.9221 | 45.0185 | 318.1685 | 10 | 0.00016667 | 31.1608 | 2.8898 | 304.3108 | 0.28898 | 3.3108 |  | 0.9979 | 9.979 | 0.00016632 |  | 43 | 55 | 0.031712 | 210
| 1423 | 149.0162 | 1.0102 | 30.7146 | 2.6699 | 44.4067 | 317.5567 | 12 | 0.0002 | 31.6695 | 2.6325 | 304.8195 | 0.26325 | 3.0107 |  | 0.99795 | 11.9753 | 0.00019959 |  | 43 | 55 | 0.031712 | 205
1638.8333 | 1638 | 171.531 | 1.0083 | 30.6103 | 5.2677 | 43.4703 | 316.6203 | 5.5 | 9.1667e-05 | 31.3019 | 5.2565 | 304.4519 | 0.52565 | 6.023 |  | 0.99761 | 5.4868 | 9.1447e-05 |  | 45 | 60 | 0.027748 | 285
| 1638 | 171.531 | 1.0077 | 30.5477 | 4.5489 | 43.9447 | 317.0947 | 7 | 0.00011667 | 31.7977 | 4.5267 | 304.9477 | 0.45267 | 5.1773 |  | 0.99771 | 6.984 | 0.0001164 |  | 45 | 60 | 0.027748 | 270
45.8234 | 1639 | 171.6357 | 1.0095 | 30.6289 | 3.6852 | 45.1348 | 318.2848 | 10 | 0.00016667 | 31.2778 | 3.6572 | 304.4278 | 0.36572 | 4.1892 |  | 0.9978 | 9.978 | 0.0001663 |  | 45 | 60 | 0.027748 | 235
| 1639 | 171.6357 | 1.0087 | 30.6229 | 3.2642 | 46.9431 | 320.0931 | 12 | 0.0002 | 31.5277 | 3.2207 | 304.6777 | 0.32207 | 3.6857 |  | 0.99787 | 11.9744 | 0.00019957 |  | 45 | 60 | 0.027748 | 220
| 1639 | 171.6357 | 1.0091 | 30.6169 | 3.0682 | 48.0302 | 321.1802 | 14 | 0.00023333 | 32.0452 | 3.0193 | 305.1952 | 0.30193 | 3.4492 |  | 0.99789 | 13.9705 | 0.00023284 |  | 45 | 60 | 0.027748 | 215
| 1640 | 171.7404 | 1.0089 | 30.6606 | 2.8294 | 47.4175 | 320.5675 | 16 | 0.00026667 | 32.7668 | 2.7808 | 305.9168 | 0.27808 | 3.169 |  | 0.99794 | 15.967 | 0.00026612 |  | 45 | 60 | 0.027748 | 205
1838.5 | 1837 | 192.3702 | 1.0075 | 30.8492 | 5.0654 | 49.5525 | 322.7025 | 8.5 | 0.00014167 | 34.9117 | 5.0325 | 308.0617 | 0.50325 | 5.6976 |  | 0.99771 | 8.4805 | 0.00014134 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 280
48.9658 | 1837 | 192.3702 | 1.0077 | 30.8549 | 4.5817 | 49.6486 | 322.7986 | 10 | 0.00016667 | 33.9651 | 4.5451 | 307.1151 | 0.45451 | 5.1613 |  | 0.99774 | 9.9774 | 0.00016629 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 270
| 1839 | 192.5796 | 1.0079 | 30.7074 | 4.0282 | 47.5989 | 320.7489 | 12 | 0.0002 | 32.9389 | 3.9826 | 306.0889 | 0.39826 | 4.5373 |  | 0.99779 | 11.9735 | 0.00019956 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 260
| 1839 | 192.5796 | 1.0075 | 30.6548 | 3.6534 | 46.4022 | 319.5522 | 15 | 0.00025 | 32.7044 | 3.5881 | 305.8544 | 0.35881 | 4.0906 |  | 0.99783 | 14.9675 | 0.00024946 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 235
| 1839 | 192.5796 | 1.0077 | 30.823 | 3.0733 | 50.6024 | 323.7524 | 18 | 0.0003 | 34.1605 | 3.0037 | 307.3105 | 0.30037 | 3.4075 |  | 0.99792 | 17.9626 | 0.00029938 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 215
| 1840 | 192.6843 | 1.0069 | 30.8242 | 2.6401 | 49.9903 | 323.1403 | 21 | 0.00035 | 35.2998 | 2.5573 | 308.4498 | 0.25573 | 2.8901 |  | 0.99798 | 20.9576 | 0.00034929 |  | 48 | 64 | 0.021802 | 205
2111.5 | 2107 | 220.6445 | 1.0066 | 31.8755 | 5.1396 | 53.7904 | 326.9404 | 9 | 0.00015 | 34.0912 | 5.1154 | 307.2412 | 0.51154 | 5.8072 |  | 0.99768 | 8.9791 | 0.00014965 |  | 50 | 70 | 0.018829 | 285 | 0.017838
52.695 | 2112 | 221.1681 | 1.0061 | 32.0263 | 4.435 | 49.9908 | 323.1408 | 11.5 | 0.00019167 | 36.0913 | 4.3981 | 309.2413 | 0.43981 | 4.9595 |  | 0.99779 | 11.4746 | 0.00019124 |  | 50 | 70 | 0.018829 | 270 | 0.017838
| 2114 | 221.3776 | 1.0067 | 32.0057 | 4.0039 | 49.1996 | 322.3496 | 14 | 0.00023333 | 35.229 | 3.9612 | 308.379 | 0.39612 | 4.479 |  | 0.99783 | 13.9696 | 0.00023283 |  | 50 | 70 | 0.018829 | 260 | 0.017838
| 2111 | 221.0634 | 1.0062 | 32.0223 | 3.6906 | 55.8239 | 328.9739 | 17 | 0.00028333 | 35.1839 | 3.6383 | 308.3339 | 0.36383 | 4.1142 |  | 0.99786 | 16.9637 | 0.00028273 |  | 50 | 70 | 0.018829 | 240 | 0.017838
| 2112 | 221.1681 | 1.0075 | 31.9815 | 3.3425 | 54.4635 | 327.6135 | 19 | 0.00031667 | 36.1659 | 3.2729 | 309.3159 | 0.32729 | 3.6889 |  | 0.99792 | 18.9604 | 0.00031601 |  | 50 | 70 | 0.018829 | 225 | 0.017838
| 2113 | 221.2728 | 1.0066 | 32.0022 | 2.5472 | 52.9018 | 326.0518 | 26 | 0.00043333 | 37.1099 | 2.4564 | 310.2599 | 0.24564 | 2.7597 |  | 0.99801 | 25.9483 | 0.00043247 |  | 50 | 70 | 0.018829 | 200 | 0.017838
|  |  |  | Mass Flow Rate (kg/s) | [5 empty] | Power (W) |  |  |  | Average Torque (Nm) |  |  |  |  | Discrepancy
|  |  | Pressure | Predicted w l | Predicted | Measured |  |  | Pressure | Predicted w l | Predicted | Measure |  | Predicted w l | Predicted | Measured |  |  | Mass with leakage | Mass | Power w l | Power | Torque w l | Torque | % of uncertainty (Power) | Uncertainty of mass flow rate (%) |  |  |  | Volumetric efficiency | mass | power
| 1217 | 127.4439 | 4.2632 | 0.3773 | 0.7484 | 0.32473 |  |  | 4.2444 | 230.445 | 251.2219 | 219.924 |  | 1.8082 | 1.9712 | 1.7257 |  |  | 16.19% | 130.5% | 4.784% | 14.23% | 4.784% | 14.23% | 8.8493 | 0.50214 | -4.065% | -34.03% | 50.41% | 43.39% | 0.026205 | 0.0022886 | 0.009687%
1216 | 1214 | 127.1298 | 3.7488 | 0.3939 | 0.7475 | 0.35673 |  |  | 3.7878 | 210.7085 | 227.9221 | 201.0635 |  | 1.6574 | 1.7928 | 1.5816 |  |  | 10.42% | 109.5% | 4.797% | 13.36% | 4.795% | 13.36% | 9.6416 | 0.40189 | -4.845% | -29.77% | 52.7% | 47.72% | 0.010855 | 0.0023011 | 0.009946%
| 1217 | 127.4439 | 3.4115 | 0.42 | 0.7504 | 0.45316 |  |  | 3.448 | 198.7812 | 213.3566 | 193.6303 |  | 1.5598 | 1.6741 | 1.5193 |  |  | -7.318% | 65.59% | 2.66% | 10.19% | 2.663% | 10.19% | 10.0297 | 0.28734 | -7.369% | -21.42% | 55.97% | 60.39% | 0.0053552 | 0.00070766 | 0.01298%
| 1215 | 127.2345 | 3.0036 | 0.44 | 0.7493 | 0.45544 |  |  | 3.0515 | 181.7297 | 193.8105 | 176.8968 |  | 1.4283 | 1.5233 | 1.3903 |  |  | -3.389% | 64.52% | 2.732% | 9.561% | 2.732% | 9.565% | 10.9461 | 0.25153 | -8.214% | -21.76% | 58.72% | 60.78% | 0.0011486 | 0.0007464 | 0.0114%
| 1217 | 127.4439 | 2.3976 | 0.4791 | 0.7521 | 0.45359 |  |  | 2.2725 | 155.6023 | 163.9101 | 150.0131 |  | 1.2209 | 1.2861 | 1.1771 |  |  | 5.624% | 65.81% | 3.726% | 9.264% | 3.722% | 9.261% | 12.9002 | 0.20141 | -9.174% | -14.52% | 63.7% | 60.31% | 0.0031624 | 0.0013882 | 5.46e-05%
1416.6667 | 1427 | 149.4351 | 5.2534 | 0.4682 | 0.8755 | 0.49943 |  |  | 5.2407 | 303.8171 | 333.7315 | 312.4125 |  | 2.0547 | 2.2333 | 2.0906 |  |  | -6.252% | 75.3% | -2.751% | 6.824% | -1.718% | 6.825% | 7.3087 | 0.40196 | -10.06% | -33.94% | 53.48% | 57.04% | 0.0039093 | 0.00075697 | 0.4292%
| 1411 | 147.7596 | 4.8223 | 0.4856 | 0.8665 | 0.51458 |  |  | 4.8223 | 290.4012 | 311.8696 | 277.2393 |  | 1.964 | 2.1107 | 1.8763 |  |  | -5.632% | 68.39% | 4.748% | 12.49% | 4.675% | 12.49% | 8.1299 | 0.3655 | -3.382% | -30.92% | 56.04% | 59.39% | 0.0031722 | 0.0022539 | 0.008983%
| 1412 | 147.8643 | 4.2363 | 0.4907 | 0.8675 | 0.48213 |  |  | 4.2134 | 267.9635 | 287.2945 | 252.5836 |  | 1.8122 | 1.943 | 1.7082 |  |  | 1.777% | 79.93% | 6.089% | 13.74% | 6.088% | 13.74% | 8.9164 | 0.33509 | -2.827% | -31.73% | 56.56% | 55.58% | 0.0003158 | 0.0037077 | 0.05241%
| 1415 | 148.1785 | 3.6616 | 0.5129 | 0.869 | 0.55283 |  |  | 3.6648 | 242.8637 | 259.0633 | 233.851 |  | 1.639 | 1.7483 | 1.5782 |  |  | -7.223% | 57.19% | 3.854% | 10.78% | 3.854% | 10.78% | 9.6396 | 0.25155 | -5.786% | -17.93% | 59.02% | 63.62% | 0.0052169 | 0.0014854 | 2.955e-05%
| 1412 | 147.8643 | 2.9221 | 0.5511 | 0.8697 | 0.55064 |  |  | 2.9593 | 206.71 | 220.3611 | 203.9249 |  | 1.398 | 1.4903 | 1.3791 |  |  | 0.08288% | 57.94% | 1.366% | 8.06% | 1.368% | 8.06% | 11.0116 | 0.20142 | -9.646% | -20.06% | 63.37% | 63.31% | 6.8698e-07 | 0.00018653 | 0.05924%
| 1423 | 149.0162 | 2.6699 | 0.5747 | 0.8782 | 0.6009 |  |  | 2.6546 | 195.7118 | 208.6319 | 199.0779 |  | 1.3134 | 1.4001 | 1.3359 |  |  | -4.361% | 46.15% | -1.691% | 4.799% | -1.688% | 4.802% | 11.3622 | 0.16801 | -13.05% | -12.44% | 65.44% | 68.42% | 0.0019014 | 0.0002859 | 0.3015%
1638.8333 | 1638 | 171.531 | 5.2677 | 0.6172 | 1.004 | 0.55079 |  |  | 5.2677 | 363.1037 | 387.7834 | 350.3612 |  | 2.1168 | 2.2607 | 2.0426 |  |  | 12.06% | 82.28% | 3.637% | 10.68% | 3.635% | 10.68% | 7.4603 | 0.40196 | -3.823% | -28.14% | 61.47% | 54.86% | 0.014539 | 0.0013228 | 0.0002648%
| 1638 | 171.531 | 4.5489 | 0.6298 | 1.0038 | 0.60263 |  |  | 4.5361 | 333.29 | 354.0047 | 318.3711 |  | 1.943 | 2.0638 | 1.8561 |  |  | 4.508% | 66.57% | 4.686% | 11.19% | 4.684% | 11.19% | 8.1982 | 0.28737 | -3.512% | -24.23% | 62.74% | 60.04% | 0.002032 | 0.0021959 | 0.007856%
| 1639 | 171.6357 | 3.6852 | 0.6628 | 1.0079 | 0.69667 |  |  | 3.6591 | 289.9552 | 305.7687 | 289.3017 |  | 1.6894 | 1.7815 | 1.6856 |  |  | -4.861% | 44.67% | 0.2259% | 5.692% | 0.228% | 5.692% | 9.0157 | 0.20144 | -8.79% | -15.28% | 65.76% | 69.12% | 0.0023631 | 5.1021e-06 | 0.1277%
| 1639 | 171.6357 | 3.2642 | 0.6644 | 1.0081 | 0.73557 |  |  | 3.2749 | 266.2373 | 280.1596 | 271.8455 |  | 1.5512 | 1.6323 | 1.5839 |  |  | -9.675% | 37.05% | -2.063% | 3.058% | -2.062% | 3.059% | 9.5871 | 0.16802 | -11.65% | -7.127% | 65.91% | 72.97% | 0.0093612 | 0.00042561 | 0.3437%
| 1639 | 171.6357 | 3.0682 | 0.6951 | 1.009 | 0.80311 |  |  | 3.0457 | 255.4761 | 267.9656 | 257.3726 |  | 1.4885 | 1.5612 | 1.4995 |  |  | -13.45% | 25.64% | -0.7369% | 4.116% | -0.7355% | 4.113% | 10.1197 | 0.14416 | -10.86% | -0.9666% | 68.89% | 79.6% | 0.018089 | 5.4298e-05 | 0.2058%
| 1640 | 171.7404 | 2.8294 | 0.691 | 1.01 | 0.84332 |  |  | 2.8707 | 240.5625 | 252.0315 | 242.5416 |  | 1.4007 | 1.4675 | 1.4123 |  |  | -18.06% | 19.76% | -0.816% | 3.913% | -0.8183% | 3.912% | 10.7377 | 0.12626 | -11.55% | 5.436% | 68.42% | 83.5% | 0.032624 | 6.6584e-05 | 0.213%
1838.5 | 1837 | 192.3702 | 5.0654 | 0.7419 | 1.1208 | 0.80531 |  |  | 5.0955 | 401.1426 | 434.6696 | 414.9811 |  | 2.0853 | 2.2595 | 2.1572 | -2.1572 |  | -7.874% | 28.15% | -3.335% | 4.744% | -3.333% | 4.742% | 7.0574 | 0.23684 | -10.39% | -15.81% | 66.19% | 71.85% | 0.0061999 | 0.001112 | 0.509%
1.1638 | 1837 | 192.3702 | 4.5817 | 0.7275 | 1.122 | 0.85827 |  |  | 4.5563 | 376.8998 | 408.4784 | 377.601 |  | 1.9592 | 2.1234 | 1.9629 | -1.9629 |  | -15.24% | 23.5% | -0.1857% | 8.177% | -0.1878% | 8.177% | 7.7458 | 0.20145 | -7.931% | -4.909% | 64.84% | 76.5% | 0.023216 | 3.4483e-06 | 0.1588%
| 1839 | 192.5796 | 4.0282 | 0.7476 | 1.1254 | 0.90546 |  |  | 3.9556 | 349.4004 | 379.1519 | 348.3382 |  | 1.8143 | 1.9688 | 1.8088 | -1.8088 |  | -17.43% | 19.54% | 0.3049% | 8.846% | 0.304% | 8.846% | 8.3966 | 0.16804 | -8.092% | 0.63% | 66.43% | 80.46% | 0.030394 | 9.2981e-06 | 0.1221%
| 1839 | 192.5796 | 3.6534 | 0.7621 | 1.1256 | 1.0204 |  |  | 3.5979 | 325.6363 | 350.7996 | 344.1179 |  | 1.6909 | 1.8216 | 1.7869 | -1.7869 |  | -25.32% | 9.343% | -5.371% | 1.942% | -5.372% | 1.943% | 8.4983 | 0.12627 | -13.87% | 12.69% | 67.71% | 90.66% | 0.06409 | 0.0028845 | 0.841%
| 1839 | 192.5796 | 3.0733 | 0.7936 | 1.127 | 1.0201 |  |  | 3.1121 | 292.1381 | 310.6073 | 310.5101 |  | 1.517 | 1.6129 | 1.6124 | -1.6124 |  | -22.21% | 9.483% | -5.917% | 0.03129% | -5.915% | 0.0327% | 9.4069 | 0.11234 | -15.32% | 10.97% | 70.42% | 90.52% | 0.049309 | 0.0035008 | 0.9441%
| 1840 | 192.6843 | 2.6401 | 0.8226 | 1.128 | 1.0095 |  |  | 2.6186 | 259.4653 | 279.0224 | 272.3202 |  | 1.3466 | 1.4481 | 1.4133 | -1.4133 |  | -18.51% | 10.51% | -4.721% | 2.461% | -4.719% | 2.463% | 10.7173 | 0.096433 | -15.44% | 8.87% | 72.93% | 89.49% | 0.034275 | 0.0022283 | 0.7259%
2111.5 | 2107 | 220.6445 | 5.1396 | 0.9031 | 1.2824 | 0.86906 | 2052 | 214.8849 | 5.1081 | 475.798 | 500.786 | 496.994 |  | 2.1564 | 2.2697 | 2.2525 | -2.2525 |  | 3.917% | 32.23% | -4.265% | 0.763% | -4.265% | 0.7652% | 6.75 | 0.22374 | -11.01% | -18.46% | 70.42% | 67.77% | 0.0015341 | 0.0018189 | 0.6504%
1.33 | 2112 | 221.1681 | 4.435 | 0.9178 | 1.2858 | 0.94847 |  |  | 4.4306 | 436.9071 | 459.3146 | 455.1478 |  | 1.9755 | 2.0768 | 2.0579 | -2.0579 |  | -3.234% | 26.23% | -4.008% | 0.9155% | -4.005% | 0.9171% | 7.3793 | 0.1753 | -11.39% | -14.3% | 71.38% | 73.77% | 0.0010459 | 0.0016061 | 0.6095%
| 2114 | 221.3776 | 4.0039 | 0.9355 | 1.289 | 1.0428 |  |  | 4.017 | 410.8921 | 430.4355 | 404.2158 |  | 1.8561 | 1.9444 | 1.8259 | -1.8259 |  | -10.29% | 19.1% | 1.652% | 6.487% | 1.653% | 6.489% | 8.3054 | 0.14417 | -6.654% | -4.125% | 72.58% | 80.9% | 0.010593 | 0.0002728 | 0.04614%
| 2111 | 221.0634 | 3.6906 | 0.9181 | 1.2874 | 1.1632 |  |  | 3.6982 | 386.5522 | 404.4696 | 362.0319 |  | 1.7486 | 1.8297 | 1.6377 | -1.6377 |  | -21.07% | 9.648% | 6.773% | 11.72% | 6.773% | 11.72% | 9.2498 | 0.1189 | -2.477% | 9.181% | 71.31% | 90.35% | 0.044399 | 0.0045873 | 0.0884%
| 2112 | 221.1681 | 3.3425 | 0.9382 | 1.2907 | 1.1657 |  |  | 3.3621 | 361.5755 | 377.0515 | 343.1903 |  | 1.6348 | 1.7048 | 1.5517 | -1.5517 |  | -19.52% | 9.683% | 5.357% | 9.867% | 5.354% | 9.865% | 9.7571 | 0.10648 | -4.4% | 8.869% | 72.69% | 90.32% | 0.038093 | 0.0028699 | 0.02426%
| 2113 | 221.2728 | 2.5472 | 1.0174 | 1.2927 | 1.1935 |  |  | 2.5798 | 299.785 | 310.2295 | 291.552 |  | 1.3548 | 1.402 | 1.3176 | -1.3176 |  | -14.75% | 7.675% | 2.824% | 6.406% | 2.822% | 6.405% | 11.4746 | 0.078078 | -8.651% | 6.946% | 78.7% | 92.33% | 0.021769 | 0.00079741 | 0.009523%
[31 empty] | 0.01604 | 0.0014438 | 0.2249%
[31 empty] | 0.12665 | 0.037997 | 4.743%
[18 empty] | STDEV P | 0.10598 |  | 0.037057
[19 empty] | 16.19% |  | 6.773%
0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.23 | 0.2 | 0.17
1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.61 | 1.4 | 1.19
100 | 100 | 100 | 109 | 100 | 91
600 | 600 | 600 | 654 | 600 | 546

## Uncertainty analysis (2)
sqrt3
| speed | M | P-p | P |  | V | rho | T | ⌂T | Uncertainty (W) | % of uncertainty | ⌂M | % of uncertainty M |  |  | P | M | ⌂Q (m3/s) | ⌂Q | ⌂omega | ⌂rho | ⌂omega | rho_suc | V | Uncertainty
1217 | 127.4439 | 0.32473 | 232.7949 | 219.924 | 5.852% | 4 | 4.8821 | 1.7257 | 0.14434 | 18.3951 | 8.3643 | 0.16306 | 50.2144 | 18.3955 | 0.083645 | 65.51% | 43.39% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0048821 | 2.8868 | 1.1583 | 3.2678e-05 | 0.12239 | 0.014977 | 3.0337e-06 | 0.12239
1214 | 127.1298 | 0.35673 | 202.0758 | 201.0635 | 0.5035% | 5 | 4.2903 | 1.5816 | 0.14434 | 18.3498 | 9.1264 | 0.14337 | 40.189 | 18.3501 | 0.091265 | 66.78% | 47.72% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0042903 | 2.8868 | 1.1582 | 3.2678e-05 | 0.10784 | 0.011626 | 3.6976e-06 | 0.10784
1217 | 127.4439 | 0.45316 | 200.8391 | 193.6303 | 3.723% | 7 | 3.8927 | 1.5193 | 0.14434 | 18.3951 | 9.5001 | 0.13021 | 28.7338 | 18.3954 | 0.095003 | 67.86% | 60.39% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0038927 | 2.8868 | 1.159 | 3.2678e-05 | 0.097553 | 0.0095103 | 5.8994e-06 | 0.097551
1215 | 127.2345 | 0.45544 | 184.0561 | 176.8968 | 4.047% | 8 | 3.423 | 1.3903 | 0.14434 | 18.3648 | 10.3817 | 0.11456 | 25.1532 | 18.3651 | 0.10382 | 69.49% | 60.78% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.003423 | 2.8868 | 1.158 | 3.2678e-05 | 0.086006 | 0.0073907 | 6.0078e-06 | 0.086004
1217 | 127.4439 | 0.45359 | 158.2477 | 150.0131 | 5.489% | 10 | 2.7271 | 1.1771 | 0.14434 | 18.395 | 12.2623 | 0.091358 | 20.141 | 18.3952 | 0.12262 | 72.5% | 60.31% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0027271 | 2.8868 | 1.1583 | 3.2678e-05 | 0.068407 | 0.0046733 | 5.9162e-06 | 0.068405
1427 | 149.4351 | 0.49943 | 309.5774 | 312.4125 | -0.9075% | 5 | 6.0075 | 2.0906 | 0.14434 | 21.5693 | 6.9041 | 0.2008 | 40.2063 | 21.5698 | 0.069043 | 68.48% | 57.04% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0060075 | 2.8868 | 1.158 | 3.2678e-05 | 0.12848 | 0.016503 | 3.7989e-06 | 0.12848
1411 | 147.7596 | 0.51458 | 290.935 | 277.2393 | 4.94% | 5.5 | 5.6269 | 1.8763 | 0.14434 | 21.3274 | 7.6928 | 0.18813 | 36.559 | 21.3278 | 0.076929 | 68.66% | 59.39% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0056269 | 2.8868 | 1.1579 | 3.2678e-05 | 0.12172 | 0.014811 | 4.2195e-06 | 0.12172
1412 | 147.8643 | 0.48213 | 270.149 | 252.5836 | 6.954% | 6 | 4.8323 | 1.7082 | 0.14434 | 21.3425 | 8.4497 | 0.16172 | 33.5429 | 21.3428 | 0.084498 | 70.02% | 55.58% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0048323 | 2.8868 | 1.1571 | 3.2678e-05 | 0.10453 | 0.010923 | 3.698e-06 | 0.10453
1415 | 148.1785 | 0.55283 | 245.2443 | 233.851 | 4.872% | 8 | 4.1553 | 1.5782 | 0.14434 | 21.3879 | 9.1459 | 0.1392 | 25.18 | 21.3881 | 0.09146 | 71.53% | 63.62% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0041553 | 2.8868 | 1.1553 | 3.2678e-05 | 0.089849 | 0.0080676 | 4.8352e-06 | 0.089847
1412 | 147.8643 | 0.55064 | 209.3767 | 203.9249 | 2.673% | 10 | 3.3108 | 1.3791 | 0.14434 | 21.3425 | 10.4659 | 0.11102 | 20.1623 | 21.3427 | 0.10466 | 73.78% | 63.31% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0033108 | 2.8868 | 1.1569 | 3.2678e-05 | 0.071654 | 0.0051292 | 4.8237e-06 | 0.071652
1423 | 149.0162 | 0.6009 | 198.5036 | 199.0779 | -0.2885% | 12 | 3.0107 | 1.3359 | 0.14434 | 21.5087 | 10.8042 | #REF! | #REF! | 21.5089 | 0.10804 | 74.94% | 68.42% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0030107 | 2.8868 | 1.1585 | 3.2678e-05 | 0.06458 | 0.0041646 | 5.553e-06 | 0.064577
1638 | 171.531 | 0.55079 | 363.9131 | 350.3612 | 3.868% | 5.5 | 6.023 | 2.0426 | 0.14434 | 24.7586 | 7.0666 | 0.20177 | 36.6331 | 24.7589 | 0.070667 | 71.86% | 54.86% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.006023 | 2.8868 | 1.1567 | 3.2678e-05 | 0.11234 | 0.012618 | 2.6675e-06 | 0.11234
1638 | 171.531 | 0.60263 | 334.7498 | 318.3711 | 5.145% | 7 | 5.1773 | 1.8561 | 0.14434 | 24.7585 | 7.7766 | 0.17361 | 28.8089 | 24.7588 | 0.077767 | 73.16% | 60.04% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0051773 | 2.8868 | 1.1562 | 3.2678e-05 | 0.096618 | 0.0093316 | 3.1954e-06 | 0.096617
1639 | 171.6357 | 0.69667 | 292.317 | 289.3017 | 1.042% | 10 | 4.1892 | 1.6856 | 0.14434 | 24.7736 | 8.5632 | 0.14062 | 20.1843 | 24.7739 | 0.085633 | 75.06% | 69.12% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0041892 | 2.8868 | 1.158 | 3.2678e-05 | 0.078025 | 0.0060831 | 4.2459e-06 | 0.078022
1639 | 171.6357 | 0.73557 | 269.2926 | 271.8455 | -0.9391% | 12 | 3.6857 | 1.5839 | 0.14434 | 24.7736 | 9.1131 | 0.12384 | 16.8359 | 24.7738 | 0.091132 | 76.16% | 72.97% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0036857 | 2.8868 | 1.1571 | 3.2678e-05 | 0.068712 | 0.0047161 | 4.7401e-06 | 0.068708
1639 | 171.6357 | 0.80311 | 258.2851 | 257.3726 | 0.3545% | 14 | 3.4492 | 1.4995 | 0.14434 | 24.7736 | 9.6256 | #REF! | #REF! | 24.7738 | 0.096257 | 76.75% | 79.6% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0034492 | 2.8868 | 1.1576 | 3.2678e-05 | 0.064288 | 0.0041267 | 5.6455e-06 | 0.064283
1640 | 171.7404 | 0.84332 | 243.748 | 242.5416 | 0.4974% | 16 | 3.169 | 1.4123 | 0.14434 | 24.7887 | 10.2204 | #REF! | #REF! | 24.7889 | 0.1022 | 77.52% | 83.5% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.003169 | 2.8868 | 1.1573 | 3.2678e-05 | 0.059058 | 0.003481 | 6.2124e-06 | 0.059053
1837 | 192.3702 | 0.80531 | 402.2128 | 414.9811 | -3.077% | 8.5 | 5.6976 | 2.1572 | 0.14434 | 27.7664 | 6.691 | 0.19134 | 23.7604 | 27.7668 | 0.066911 | 75.27% | 71.85% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0056976 | 2.8868 | 1.1549 | 3.2678e-05 | 0.09492 | 0.0090057 | 3.6153e-06 | 0.094917
1837 | 192.3702 | 0.85827 | 379.4627 | 377.601 | 0.493% | 10 | 5.1613 | 1.9629 | 0.14434 | 27.7664 | 7.3534 | 0.17359 | 20.2257 | 27.7667 | 0.073535 | 76.02% | 76.5% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0051613 | 2.8868 | 1.155 | 3.2678e-05 | 0.085986 | 0.0073889 | 4.1054e-06 | 0.085982
1839 | 192.5796 | 0.90546 | 352.136 | 348.3382 | 1.09% | 12 | 4.5373 | 1.8088 | 0.14434 | 27.7966 | 7.9798 | 0.15283 | 16.879 | 27.7969 | 0.079799 | 77.13% | 80.46% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0045373 | 2.8868 | 1.1559 | 3.2678e-05 | 0.075459 | 0.0056889 | 4.5418e-06 | 0.075455
1839 | 192.5796 | 1.0204 | 328.5085 | 344.1179 | -4.536% | 15 | 4.0906 | 1.7869 | 0.14434 | 27.7966 | 8.0776 | #REF! | #REF! | 27.7969 | 0.080777 | 77.93% | 90.66% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0040906 | 2.8868 | 1.1557 | 3.2678e-05 | 0.068059 | 0.0046255 | 5.7701e-06 | 0.068054
1839 | 192.5796 | 1.0201 | 291.8249 | 310.5101 | -6.018% | 18 | 3.4075 | 1.6124 | 0.14434 | 27.7966 | 8.9519 | #REF! | #REF! | 27.7968 | 0.08952 | 79.36% | 90.52% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0034075 | 2.8868 | 1.1552 | 3.2678e-05 | 0.056736 | 0.0032124 | 5.7706e-06 | 0.056729
1840 | 192.6843 | 1.0095 | 262.6722 | 272.3202 | -3.543% | 21 | 2.8901 | 1.4133 | 0.14434 | 27.8117 | 10.2129 | 0.09677 | 9.586 | 27.8118 | 0.10213 | 80.68% | 89.49% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0028901 | 2.8868 | 1.1543 | 3.2678e-05 | 0.04815 | 0.002312 | 5.6467e-06 | 0.048142
2107 | 220.6445 | 0.86906 | 476.0367 | 496.994 | -4.217% | 9 | 5.8072 | 2.2525 | 0.14434 | 31.8475 | 6.408 | 0.19541 | 22.4855 | 31.8478 | 0.064081 | 77.93% | 67.77% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0058072 | 2.8868 | 1.15 | 3.2678e-05 | 0.084706 | 0.0071722 | 2.4536e-06 | 0.084703
2112 | 221.1681 | 0.94847 | 439.1995 | 455.1478 | -3.504% | 11.5 | 4.9595 | 2.0579 | 0.14434 | 31.923 | 7.0138 | 0.16747 | 17.6563 | 31.9233 | 0.070138 | 79.06% | 73.77% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0049595 | 2.8868 | 1.1488 | 3.2678e-05 | 0.072254 | 0.0052172 | 2.9003e-06 | 0.07225
2114 | 221.3776 | 1.0428 | 413.5306 | 433.1343 | 2.304% | 14 | 4.7379 | 1.9565 | 0.14434 | 31.9532 | 7.3772 | 0.15793 | 15.1444 | 31.9535 | 0.073773 | 79.84% | 80.9% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0047379 | 2.8868 | 1.1496 | 3.2678e-05 | 0.068923 | 0.0047458 | 3.9026e-06 | 0.068918
2111 | 221.0634 | 1.1632 | 389.9331 | 404.2158 | 7.707% | 17 | 4.479 | 1.8259 | 0.14434 | 31.9079 | 7.8938 | 0.1493 | 12.8353 | 31.9081 | 0.078938 | 80.39% | 90.35% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.004479 | 2.8868 | 1.149 | 3.2678e-05 | 0.065299 | 0.0042578 | 5.1774e-06 | 0.065292
2112 | 221.1681 | 1.1657 | 365.0492 | 411.3888 | 6.369% | 19 | 4.3157 | 1.8601 | 0.14434 | 31.923 | 7.7598 | 0.14386 | 12.3406 | 31.9232 | 0.077599 | 81.1% | 90.32% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0043157 | 2.8868 | 1.1506 | 3.2678e-05 | 0.062812 | 0.0039383 | 5.9762e-06 | 0.062803
2113 | 221.2728 | 1.1935 | 303.4142 | 362.0319 | 4.069% | 26 | 4.1142 | 1.6377 | 0.14434 | 31.9381 | 8.8219 | 0.13714 | 11.4907 | 31.9383 | 0.08822 | 83.14% | 92.33% | 1.9245e-05 | 1.1547 | 5 | 0.0041142 | 2.8868 | 1.1494 | 3.2678e-05 | 0.05996 | 0.0035832 | 1.0172e-05 | 0.059945
8.6208
[25 empty] | 0.082253 |  |  | 0.082249
POWER
[6 empty] | 230.445 | 0.047839 | 4.7839 |  |  | 8.3643 |  |  | 0.12239 | 12.2395
[6 empty] | 210.7085 | 0.04797 | 4.797 |  |  | 9.1264 |  |  | 0.10784 | 10.784
[6 empty] | 198.7812 | 0.026602 | 2.6602 |  |  | 9.5001 |  |  | 0.097553 | 9.7553
[6 empty] | 181.7297 | 0.02732 | 2.732 |  |  | 10.3817 |  |  | 0.086006 | 8.6006
[6 empty] | 155.6023 | 0.037258 | 3.7258 |  |  | 12.2623 |  |  | 0.068407 | 6.8407
[6 empty] | 303.8171 | -0.027513 | -2.7513 |  |  | 6.9041 |  |  | 0.12848 | 12.848
[6 empty] | 290.4012 | 0.047475 | 4.7475 |  |  | 7.6928 |  |  | 0.12172 | 12.1719
[6 empty] | 267.9635 | 0.06089 | 6.089 |  |  | 8.4497 |  |  | 0.10453 | 10.4532
[6 empty] | 242.8637 | 0.038541 | 3.8541 |  |  | 9.1459 |  |  | 0.089849 | 8.9849
[6 empty] | 206.71 | 0.013657 | 1.3657 |  |  | 10.4659 |  |  | 0.071654 | 7.1654
[6 empty] | 195.7118 | -0.016909 | -1.6909 |  |  | 10.8042 |  |  | 0.06458 | 6.458
[6 empty] | 363.1037 | 0.03637 | 3.637 |  |  | 7.0666 |  |  | 0.11234 | 11.2344
[6 empty] | 333.29 | 0.04686 | 4.686 |  |  | 7.7766 |  |  | 0.096618 | 9.6618
[6 empty] | 289.9552 | 0.0022588 | 0.22588 |  |  | 8.5632 |  |  | 0.078025 | 7.8025
[6 empty] | 266.2373 | -0.02063 | -2.063 |  |  | 9.1131 |  |  | 0.068712 | 6.8712
[6 empty] | 255.4761 | -0.0073687 | -0.73687 |  |  | 9.6256 |  |  | 0.064288 | 6.4288
[6 empty] | 240.5625 | -0.0081599 | -0.81599 |  |  | 10.2204 |  |  | 0.059058 | 5.9058
[6 empty] | 401.1426 | -0.033347 | -3.3347 |  |  | 6.691 |  |  | 0.09492 | 9.492
[6 empty] | 376.8998 | -0.001857 | -0.1857 |  |  | 7.3534 |  |  | 0.085986 | 8.5986
[6 empty] | 349.4004 | 0.0030493 | 0.30493 |  |  | 7.9798 |  |  | 0.075459 | 7.5459
[6 empty] | 325.6363 | -0.053707 | -5.3707 |  |  | 8.0776 |  |  | 0.068059 | 6.8059
[6 empty] | 292.1381 | -0.059167 | -5.9167 |  |  | 8.9519 |  |  | 0.056736 | 5.6736
[6 empty] | 259.4653 | -0.047205 | -4.7205 |  |  | 10.2129 |  |  | 0.04815 | 4.815
[6 empty] | 475.798 | -0.042648 | -4.2648 |  |  | 6.408 |  |  | 0.084706 | 8.4706
[6 empty] | 436.9071 | -0.040076 | -4.0076 |  |  | 7.0138 |  |  | 0.072254 | 7.2254
[6 empty] | 410.8921 | 0.016517 | 1.6517 |  |  | 7.3772 |  |  | 0.068923 | 6.8923
[6 empty] | 386.5522 | 0.06773 | 6.773 |  |  | 7.8938 |  |  | 0.065299 | 6.5299
[6 empty] | 361.5755 | 0.053571 | 5.3571 |  |  | 7.7598 |  |  | 0.062812 | 6.2812
[6 empty] | 299.785 | 0.028238 | 2.8238 |  |  | 8.8219 |  |  | 0.05996 | 5.996
|  |  | 0.7484 | 0.32473
|  |  | 0.7475 | 0.35673
|  |  | 0.7504 | 0.45316
|  |  | 0.7493 | 0.45544
|  |  | 0.7521 | 0.45359
|  |  | 0.8755 | 0.49943
|  |  | 0.8665 | 0.51458
|  |  | 0.8675 | 0.48213
|  |  | 0.869 | 0.55283
|  |  | 0.8697 | 0.55064
|  |  | 0.8782 | 0.6009
|  |  | 1.004 | 0.55079
|  |  | 1.0038 | 0.60263
|  |  | 1.0079 | 0.69667
|  |  | 1.0081 | 0.73557
|  |  | 1.009 | 0.80311
|  |  | 1.01 | 0.84332
|  |  | 1.1208 | 0.80531
|  |  | 1.122 | 0.85827
|  |  | 1.1254 | 0.90546
|  |  | 1.1256 | 1.0204
|  |  | 1.127 | 1.0201
|  |  | 1.128 | 1.0095
|  |  | 1.2824 | 0.86906
|  |  | 1.2858 | 0.94847
|  |  | 1.289 | 1.0428
|  |  | 1.2874 | 1.1632
|  |  | 1.2907 | 1.1657
|  |  | 1.2927 | 1.1935